СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского поселения-город Лиски
Лискинского муниципального района Воронежской области

Книга 1. Обосновывающие материалы
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в
системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Лиски 2026 год

Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Г лава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Г лава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа. Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Г лава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень

причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	4

- Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения

поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	 4

- Существующие проблемы развития систем теплоснабжения	4

- Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом

действующих систем теплоснабжения	4

- Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на

безопасность и надежность системы теплоснабжения	 4

3

- Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения:

а)	к котельной Восточная подключены тепловые сети и потребители от разных источников, которые ранее получали тепловую энергию от других источников без разработки проекта расчета гидравлических и тепловых нагрузок;

б)	отсутствие наладки тепловых сетей;

в)	качественное регулирование отпуска тепловой энергии от котельных ТЭЦ и Восточная со срезкой температурного графика не соответствует проектным значениям, в результате чего температурный график сети и абонента тождественны;

г)	отсутствие регуляторов температуры на водоподогревателях;

д)	отсутствие наладки внутренних систем теплопотребляющих установок потребителей;

е)	несоответствие проектам большинства внутридомовых систем отопления потребителей.

- Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Причины, приводящие к снижению надежности теплоснабжения:

а)	ветхие тепловые сети (большая часть с истекшим сроком службы);

б)	отсутствие возможности работы от нескольких источников тепловой энергии на одну тепловую сеть;

в)	отсутствие возможности закольцевать тепловые сети;

г)	отсутствие надлежащего финансирования для выполнения плановых ремонтов, замены теплотрасс и закупки оборудования.

- Существующие проблемы развития систем теплоснабжения

Исторически сложившееся разделение городского поселения город Лиски полосой отвода железной дороги затрудняет соединение систем теплоснабжения Западного и Восточного районов. Это делает невозможным перераспределение тепловой мощности между зонами с дефицитом и избытком тепловой энергии.

- Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

На территории городского поселения города Лиски отсутствуют проблемы со снабжением топлива действующих систем теплоснабжения.

- Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений в 2021 году, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выдавалось.

4