СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского поселения город Лиски

Лискинского муниципального района Воронежской области

Книга 1. Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Лиски 2026 год

Состав документации

Книга 1.	Обосновывающие материалы.

Глава 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2.	Источники тепловой энергии

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7.	Балансы теплоносителя.

Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9.	Надежность теплоснабжения.

Часть 10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3.	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8.	Перспективные топливные балансы.

Глава 9.	Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Введение............................................................................................................................ 4

- Тепловые сети от котельной АО Лискимонтажконструкция»........................... 5

- Тепловые сети от котельной «Восточная» ............................................................. 14

- Тепловые сети от ТЭЦ ……........................................................................................ 29

- Тепловые сети от котельной «МЭЗ»......................................................................... 50

Приложения

- Схема тепловых сетей от котельной АО «Лискимонтажконструкция»

- Схема тепловых сетей от котельной «восточная»

- Схема тепловых сетей от ТЭЦ

- Схема тепловых сетей от котельной «МЭЗ»

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

- Введение

В силу особенностей расположения городского поселения город Лиски (разделением полосой отвода железной дороги на две части) тепловые сети представляют собой несколько изолированных систем, которые транспортируют тепловую энергию от котельной ТЭЦ, котельной «Восточная» ООО «Тепловик» и котельных ЗАО «Лискимонтажконструкция» и филиала «МЭЗ Лискинский» ООО «МЭЗ Юг Руси». Обслуживание тепловых сетей осуществляется эксплуатационным персоналом источников тепловой энергии.

Остальные источники не имеют протяженных и разветвленных тепловых сетей и

снабжают теплом небольшое количество потребителей, собственные производства и административно-бытовые здания и не играют заметной роли в транспорте тепловой энергии на территории городского поселения.

- Тепловые сети от котельной АО «Лискимонтажконструкция»

а)	Описание структуры тепловых сетей

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении):

− насыщенный пар с температурой 143 °С и давлением 0,4 МПа – 1 360 м;

− горячая вода с температурой 95/70 °С и давлением 0,6 Мпа – 8 580 м.

Количество ЦТП – 0.

Количество ПНС – 0.

Система теплоснабжения – закрытая.

б)	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей приведена в Приложении 1.

в)	Параметры тепловых сетей

Таблица 2.1.

Параметры тепловых сетей

| Участок трассы |  | Длина участка трассы (в двухтрубном исчислении), м | Наружный диаметр трубопровода х толщина стенки (подача/обрат ка), мм | Тип прокладки | Изоляция труб |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер начальной камеры | Номер конечной камеры |  |  |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Тип наружного покрытия | Материал антикоррозионного покрытия |  |
| Котельная | ТК-1 | 64 | 219 |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-1-1 | 95 | 159 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1980 |
| ТК-1-1 | Монтажников, 2 | 24 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-1-1 | ТК-1-2 | 90 | 108 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 2006 |
| ТК-1-2 | Монтажников, 2 а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1-2 | ТК-1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1-3 | Монтажников, 2 б | 43 | 108 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 2006 |
| ТК-1-3 | ТК-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1-4 | 40 лет Октября, 45а | 70 | 50 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 70 | 219 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-2 | ТК-3 | 185 | 245 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-3 | ТК-3-1 | 80 | 159 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 2008 |
| ТК-3-1 | Монтажников 4 Спорткомплекс «Заводской» | 35 | 159 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-3-1 | ТК-3-2 | 40 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-3-2 | 40 лет Октября, 41 | 20 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1982 |
| ТК-3-2 | 40 лет Октября, 41а | 10 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1982 |
| ТК-3 | ТК-3-3 | 50 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-3-3 | 40 лет Октября, 39 | 45 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1976 |
| ТК-3-3 | ТК-3-4 | 50 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-3-4 | 40 лет Октября, 35 «Дом пчеловодов» | 40 | 32 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1959 |
| ТК-3 | ТК-4 | 56 | 245 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | ГРП | 30 | 32 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| Участок трассы |  | Длина участка трассы (в двухтрубном исчислении), м | Наружный диаметр трубопровода х толщина стенки (подача/обрат ка), мм | Тип прокладки | Изоляция труб |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| Номер начальной камеры | Номер конечной камеры |  |  |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Тип наружного покрытия | Материал антикоррозионного покрытия |  |
| ТК-4 | ТК-5 | 70 | 245 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-5 | 40 лет Октября, 33 | 30 | 108 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1973 |
| ТК-5 | ТК-6 | 108 | 245 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-6 | 40 лет Октября, 31 | 300 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1965 |
| ТК-6 | ТК-7 | 120 | 159 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-7 | 40 лет Октября, 29 Д/с «Тополек» | 60 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1976 |
| ТК-7 | ТК-8 | 60 | 159 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-8 | 40 лет Октября, 27 | 20 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1968 |
| ТК-8 | 40 лет Октября, 25 | 20 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1975 |
| ТК-8 | ТК-9 | 45 | 159 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-9 | т.Б. | 70 | 83 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1953 |
| т.Б. | 40 лет Октября, 32 | 5 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1953 |
| т.Б. | т.В. | 50 | 83 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1957 |
| т.В. | 40 лет Октября, 30 | 5 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1957 |
| т.В. | т.Г. | 50 | 83 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1957 |
| т.Г. | 40 лет Октября, 28 | 5 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1957 |
| т.Г. | 40 лет Октября, 26 | 60 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1959 |
| ТК-9 | 40 лет Октября, 23 | 65 | 125 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1982 |
| 40 лет Октября, 23 | 40 лет Октября, 23 ЭУ | 5 | 89 | подвал |  |  |  |  | 1982 |
| 40 лет Октября, 23 | УТ-9-1 | 50 | 125 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1979 |
| УТ-9-1 | 40 лет Октября, 21 а | 50 | 89 | подвал |  |  |  |  |  |
| УТ-9-1 | 40 лет Октября, 21 | 76 | 108 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1979 |
| 40 лет Октября, 21 | 40 лет Октября, 21 ЭУ | 5 | 89 | подвал |  |  |  |  | 1979 |
| 40 лет Октября, 21 | 40 лет Октября, 19 | 70 | 108 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1965 |
| 40 лет Октября, 19 | 40 лет Октября, 19 ЭУ |  |  | подвал |  |  |  |  | 1965 |
| 40 лет Октября, 19 | 40 лет Октября, 17 | 50 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1964 |
| 40 лет Октября, 17 | 40 лет Октября, 17 ЭУ |  |  | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| 40 лет Октября, 17 | ООО «Сплав» | 70 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1969 |
| ООО «Сплав» | УТ-10 | 50 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1955 |
| УТ-10 | 40 лет Октября, 13 | 50 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1955 |
| УТ-10 | 40 лет Октября, 11 | 60 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1950 |

г)	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на

тепловых сетях

Нет данных

д) 	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры из ж/б блоков со стандартными ж/б плитами перекрытия.

е)	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их

обоснованности

Качественное регулирование по температурному графику 95/70 °С.

Таблица 2.2

График отпуска тепла в тепловые сети

| Температура наружного воздуха, оС | Температура воды в подающем трубопроводе теплосети, оС | Температура воды в обратном трубопроводе теплосети, оС |
| --- | --- | --- |
| +10 | 64,5 | 50,9 |
| +9 | 64,5 | 50,9 |
| +8 | 64,5 | 50,9 |
| +7 | 64,5 | 50,9 |
| +6 | 64,5 | 50,9 |
| +5 | 64,5 | 50,9 |
| +4 | 64,5 | 50,9 |
| +3 | 64,5 | 50,9 |
| +2 | 64,5 | 50,9 |
| +1 | 64,5 | 50,9 |
| 0 | 64,5 | 50,9 |
| -1 | 64,5 | 50,9 |
| -2 | 64,5 | 50,9 |
| -3 | 64,5 | 50,9 |
| -4 | 64,5 | 50,9 |
| -5 | 64,5 | 50,9 |
| -6 | 64,5 | 50,9 |
| -7 | 66,1 | 51,9 |
| -8 | 67,7 | 53,0 |
| -9 | 69,3 | 54,0 |
| -10 | 70,9 | 55,0 |
| -11 | 72,4 | 56,0 |
| -12 | 74,0 | 57,0 |
| -13 | 75,5 | 57,9 |
| -14 | 77,1 | 58,9 |
| -15 | 78,6 | 59,9 |
| -16 | 80,1 | 60,8 |
| -17 | 81,6 | 61,8 |
| -18 | 83,2 | 62,7 |
| -19 | 84,7 | 63,7 |
| -20 | 86,2 | 64,6 |
| -21 | 87,7 | 65,5 |
| -22 | 89,1 | 66,4 |
| -23 | 90,6 | 67,3 |
| -24 | 92,0 | 68,2 |
| -25 | 93,5 | 69,1 |
| -26 | 95,0 | 70,0 |

ж)	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети в таблице 2.3

Соответствие фактических температурных режимов отпуска тепла в тепловые сети утвержденным графиком регулирования за 2021 год

Таблица 2.3

| Дата | Температура 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесуточная наружного воздуха | фактическая |  | По утвержденному температурному графику |  |
|  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| 01.01 | +0,6 | 65,2 | 55,9 | 65,0 | 51,0 |
| 02.01 | -0,9 | 59,6 | 51,6 | 65,0 | 51,0 |
| 03.01 | -2,3 | 59,6 | 51,3 | 65,0 | 51,0 |
| 04.01 | +0,9 | 61,8 | 53,1 | 65,0 | 51,0 |
| 05.01 | +2,0 | 61,7 | 53,3 | 65,0 | 51,0 |
| 06.01 | +2,2 | 63,2 | 54,1 | 65,0 | 51,0 |
| 07.01 | +1,6 | 64,2 | 55,2 | 65,0 | 51,0 |
| 08.01 | +0,9 | 62,1 | 53,5 | 65,0 | 51,0 |
| 09.01 | -1,3 | 63,6 | 54,5 | 65,0 | 51,0 |
| 10.01 | -2,7 | 63,8 | 54,6 | 65,0 | 51,0 |
| 11.01 | -1,1 | 65,6 | 56,1 | 65,0 | 51,0 |
| 12.01 | -1,3 | 63,1 | 54,1 | 65,0 | 51,0 |
| 13.01 | +0,8 | 65,7 | 56,1 | 65,0 | 51,0 |
| 14.01 | 0,0 | 66,9 | 57,1 | 65,0 | 51,0 |
| 15.01 | -2,3 | 67,6 | 57,8 | 65,0 | 51,0 |
| 16.01 | -4,0 | 63,9 | 55,0 | 65,0 | 51,0 |
| 17.01 | -5,6 | 63,9 | 54,8 | 65,2 | 51,2 |
| 18.01 | -8,7 | 66,0 | 56,0 | 69,1 | 51,7 |
| 19.01 | -11,1 | 68,2 | 57,7 | 73,7 | 56,7 |
| 20.01 | -14,8 | 64,7 | 54,7 | 79,6 | 60,5 |
| 21.01 | -10,7 | 64,9 | 54,8 | 73,1 | 56,1 |
| 22.01 | -13,8 | 62,7 | 52,8 | 77,9 | 59,4 |
| 23.01 | -12,4 | 72,0 | 59,6 | 75,7 | 58,0 |
| 24.01 | -17,4 | 73,1 | 60,6 | 83,3 | 62,9 |
| 25.01 | -16,5 | 75,5 | 62,6 | 82,1 | 62,1 |
| 26.01 | -16,5 | 74,5 | 61,8 | 82,1 | 62,1 |
| 27.01 | -15,9 | 73,8 | 61,0 | 81,1 | 61,5 |
| 28.01 | -13,4 | 77,2 | 63,8 | 77,0 | 59,0 |
| 29.01 | -13,0 | 78,5 | 64,7 | 76,6 | 58,6 |
| 30.01 | -16,7 | 74,7 | 62,1 | 83,9 | 62,3 |
| 31.01 | -21,8 | 72,2 | 59,8 | 89,0 | 67,2 |
| 01.02 | -21,3 | 70,3 | 60,4 | 89,1 | 66,6 |
| 02.02 | -18,1 | 75,2 | 62,1 | 84,2 | 63,6 |
| 03.02 | -20,6 | 74,0 | 61,2 | 88,4 | 66,8 |
| 04.02 | -18,4 | 74,3 | 61,3 | 85,0 | 64,8 |
| 05.02 | -17,2 | 76,7 | 63,2 | 83,2 | 62,7 |
| 06.02 | -18,1 | 75,8 | 62,6 | 84,2 | 63,6 |
| 07.02 | -20,6 | 76,1 | 62,9 | 88,4 | 66,8 |
| 08.02 | -18,7 | 75,9 | 62,7 | 85,5 | 64,1 |
| 09.02 | -17,7 | 73,0 | 60,5 | 84,0 | 63,2 |
| 10.02 | -19,1 | 69,6 | 57,8 | 86,2 | 64,5 |
| 11.02 | -24,9 | 74,6 | 61,4 | 94,9 | 69,9 |
| 12.02 | -20,4 | 76,7 | 63,3 | 88,1 | 65,8 |
| 13.02 | -18,4 | 74,3 | 61,4 | 85,0 | 63,8 |
| 14.02 | -8,6 | 76,8 | 63,6 | 69,0 | 54,1 |
| 15.02 | -4,1 | 79,5 | 66,2 | 65,0 | 51,0 |
| 16.02 | -9,0 | 75,0 | 62,7 | 70,4 | 54,7 |
| 17.02 | -11,8 | 71,2 | 60,0 | 74,8 | 57,4 |
| 18.02 | -11,9 | 71,3 | 59,7 | 75,0 | 57,6 |
| 19.02 | -15,6 | 78,5 | 65,0 | 80,6 | 61,1 |
| 20.02 | -15,9 | 76,1 | 63,3 | 81,1 | 61,5 |
| 21.02 | -9,3 | 76,2 | 63,8 | 70,8 | 54,8 |
| 22.02 | -4,7 | 71,7 | 60,7 | 65,0 | 51,1 |
| 23.02 | -2,8 | 71,1 | 60,4 | 65,0 | 51,0 |
| 24.02 | -0,1 | 71,4 | 59,9 | 65,0 | 51,0 |
| Дата | Температура 0С |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная наружного воздуха | Фактическая |  | По утвержденному температурному графику |  |
|  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| 25.02 | +0,8 | 77,9 | 65,8 | 65,0 | 51,0 |
| 26.02 | +0,8 | 68,8 | 59,3 | 65,0 | 51,0 |
| 27.02 | +0,7 | 49,4 | 44,1 | 65,0 | 51,0 |
| 28.02 | +0,1 | 64,2 | 54,4 | 65,0 | 51,0 |
| 29.02 | +0,7 | 71,9 | 61,2 | 65,0 | 51,0 |
| 01.03 | -3,2 | 69,7 | 58,7 | 65,0 | 51,0 |
| 02.03 | -5,6 | 75,3 | 63,7 | 65,2 | 51,3 |
| 03.03 | -5,4 | 76,4 | 64,3 | 65,2 | 51,2 |
| 04.03 | -4,3 | 72,5 | 61,7 | 65,0 | 51,0 |
| 05.03 | -3,8 | 64,2 | 54,8 | 65,0 | 51,0 |
| 06.03 | -5,4 | 72,4 | 61,3 | 65,2 | 51,2 |
| 07.03 | -7,7 | 72,3 | 60,7 | 68,2 | 53,2 |
| 08.03 | -10,5 | 78,1 | 65,4 | 72,7 | 56,2 |
| 09.03 | -11,7 | 76,2 | 64,1 | 74,6 | 57,3 |
| 10.03 | -6,6 | 72,0 | 60,9 | 66,4 | 52,0 |
| 11.03 | -5,9 | 70,5 | 60,2 | 65,4 | 51,3 |
| 12.03 | -3,8 | 65,7 | 55,8 | 65,0 | 51,0 |
| 13.03 | +0,7 | 70,1 | 59,6 | 65,0 | 51,0 |
| 14.03 | +0,7 | 71,5 | 60,7 | 65,0 | 51,0 |
| 15.03 | -4,1 | 63,5 | 55,0 | 65,0 | 51,0 |
| 16.03 | -6,6 | 54,9 | 47,9 | 65,4 | 51,4 |
| 17.03 | -4,3 | 61,6 | 52,6 | 65,0 | 51,0 |
| 18.03 | +4,0 | 69,4 | 59,1 | 65,0 | 51,0 |
| 19.03 | +4,6 | 62,5 | 54,4 | 65,0 | 51,0 |
| 20.03 | +4,5 | 57,6 | 50,3 | 65,0 | 51,0 |
| 21.03 | +3,0 | 58,1 | 50,5 | 65,0 | 51,0 |
| 22.03 | +0,8 | 58,8 | 51,1 | 65,0 | 51,0 |
| 23.03 | +2,7 | 64,1 | 54,6 | 65,0 | 51,0 |
| 24.03 | -1,5 | 69,6 | 59,3 | 65,0 | 51,0 |
| 25.03 | +0,3 | 71,3 | 60,6 | 65,0 | 51,0 |
| 26.03 | -0,3 | 68,0 | 57,9 | 65,0 | 51,0 |
| 27.03 | -1,0 | 70,3 | 59,8 | 65,0 | 51,0 |
| 28.03 | -0,5 | 72,4 | 61,6 | 65,0 | 51,0 |
| 29.03 | +2,0 | 70,7 | 60,6 | 65,0 | 51,0 |
| 30.03 | +4,4 | 63,2 | 55,2 | 65,0 | 51,0 |
| 31.03 | +3,7 | 61,5 | 54,0 | 65,0 | 51,0 |
| 01.04 | +3,5 | 65,9 | 56,5 | 65,0 | 51,0 |
| 02.04 | +2,7 | 62,5 | 54,3 | 65,0 | 51,0 |
| 03.04 | +4,4 | 66,0 | 56,8 | 65,0 | 51,0 |
| 04.04 | +2,9 | 65,8 | 57,1 | 65,0 | 51,0 |
| 05.04 | +0,2 | 57,2 | 49,7 | 65,0 | 51,0 |
| 06.04 | +5,7 | 56,5 | 49,0 | 65,0 | 51,0 |
| 07.04 | +10,5 | 56,9 | 50,6 | 65,0 | 51,0 |
| 08.04 | +10,4 | 54,4 | 48,3 | 65,0 | 51,0 |
| 09.04 | +9,5 | 52,9 | 47,3 | 65,0 | 51,0 |
| 10.04 | +13,0 | 49,8 | 45,1 | 60,0 | 48,0 |
| 11.04 | +9,6 | 49,8 | 44,6 | 65,0 | 51,0 |
| 12.04 | +10,6 | 52,2 | 46,6 | 65,0 | 51,0 |
| 13.04 | +9,6 | 49,1 | 44,2 | 65,0 | 51,0 |
| 14.04 | +12,6 | 49,2 | 44,6 | 60,0 | 48,0 |
| 15.04 | +16,0 | 42,8 | 39,7 | 60,0 | 48,0 |
| 15.10 | +9,0 | 47,5 | 42,9 | 65,0 | 51,0 |
| 16.10 | +14,5 | 53,5 | 48,0 | 65,0 | 51,0 |
| 17.10 | +15,8 | 52,8 | 50,7 | 65,0 | 51,0 |
| 18.10 | +13,0 | 51,2 | 47,1 | 65,0 | 51,0 |
| 19.10 | +13,2 | 47,4 | 44,5 | 60,0 | 48,0 |
| Дата | Температура 0С |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная наружного воздуха | фактическая |  | По утвержденному температурному графику |  |
|  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| 20.10 | +11,0 | 44,8 | 41,3 | 65,0 | 51,0 |
| 21.10 | +9,9 | 52,7 | 48,0 | 65,0 | 51,0 |
| 22.10 | +10,1 | 46,5 | 43,6 | 65,0 | 51,0 |
| 23.10 | +6,5 | 49,8 | 44,6 | 65,0 | 51,0 |
| 24.10 | +3,7 | 50,7 | 45,9 | 65,0 | 51,0 |
| 25.10 | +3,4 | 53,5 | 48,1 | 65,0 | 51,0 |
| 26.10 | +5,9 | 55,3 | 49,5 | 65,0 | 51,0 |
| 27.10 | +2,5 | 55,4 | 49,7 | 60,0 | 48,0 |
| 28.10 | +9,1 | 59,0 | 52,6 | 65,0 | 51,0 |
| 29.10 | +10,2 | 51,8 | 47,4 | 65,0 | 51,0 |
| 30.10 | +8,7 | 49,3 | 44,5 | 65,0 | 51,0 |
| 31.10 | +6,7 | 55,0 | 49,2 | 65,0 | 51,0 |
| 01.11 | +3,5 | 59,7 | 53,1 | 65,0 | 51,0 |
| 02.11 | +3,4 | 58,5 | 52,2 | 65,0 | 51,0 |
| 03.11 | +3,4 | 57,8 | 51,6 | 65,0 | 51,0 |
| 04.11 | +7,8 | 60,8 | 54,0 | 65,0 | 51,0 |
| 05.11 | +8,8 | 59,8 | 53,5 | 60,0 | 48,0 |
| 06.11 | +10,0 | 57,5 | 51,4 | 65,0 | 51,0 |
| 07.11 | +5,2 | 59,8 | 53,5 | 65,0 | 51,0 |
| 08.11 | +5,0 | 55,4 | 49,7 | 65,0 | 51,0 |
| 09.11 | +7,4 | 59,3 | 52,8 | 65,0 | 51,0 |
| 10.11 | +2,9 | 59,6 | 53,1 | 60,0 | 48,0 |
| 11.11 | -1,2 | 61,0 | 54,0 | 65,0 | 51,0 |
| 12.11 | +0,7 | 59,9 | 53,2 | 65,0 | 51,0 |
| 13.11 | +3,6 | 62,9 | 55,7 | 65,0 | 51,0 |
| 14.11 | +1,2 | 63,9 | 55,9 | 65,0 | 51,0 |
| 15.11 | +2,1 | 60,2 | 53,5 | 65,0 | 51,0 |
| 16.11 | +2,3 | 59,7 | 53,0 | 65,0 | 51,0 |
| 17.11 | +2,9 | 63,7 | 56,3 | 65,0 | 51,0 |
| 18.11 | +0,8 | 64,2 | 56,6 | 65,0 | 51,0 |
| 19.11 | +3,4 | 63,5 | 56,3 | 65,0 | 51,0 |
| 20.11 | +3,4 | 59,2 | 52,7 | 60,0 | 48,0 |
| 21.11 | +2,4 | 65,9 | 58,1 | 65,0 | 51,0 |
| 22.11 | -0,5 | 64,5 | 57,1 | 65,0 | 51,0 |
| 23.11 | -1,2 | 60,9 | 54,0 | 65,0 | 51,0 |
| 24.11 | -1,3 | 63,0 | 55,7 | 65,0 | 51,0 |
| 25.11 | -0,9 | 66,1 | 58,0 | 60,0 | 48,0 |
| 26.11 | +0,4 | 64,5 | 57,1 | 65,0 | 51,0 |
| 27.11 | +1,1 | 61,0 | 54,3 | 65,0 | 51,0 |
| 28.11 | +2,0 | 61,4 | 54,9 | 65,0 | 51,0 |
| 29.11 | +6,8 | 38,1 | 44,4 | 65,0 | 51,0 |
| 30.11 | +11,6 | 49,1 | 49,1 | 65,0 | 51,0 |
| 01.12 | +11,0 | 60,3 | 53,8 | 65,0 | 51,0 |
| 02.12 | +6,7 | 64,7 | 57,6 | 65,0 | 51,0 |
| 03.12 | +3,0 | 62,8 | 55,9 | 60,0 | 48,0 |
| 04.12 | +3,2 | 62,4 | 55,4 | 65,0 | 51,0 |
| 05.12 | -1,1 | 62,1 | 55,1 | 65,0 | 51,0 |
| 06.12 | -1,9 | 61,7 | 54,6 | 65,0 | 51,0 |
| 07.12 | 0,0 | 61,5 | 54,4 | 65,0 | 51,0 |
| 08.12 | -0,8 | 63,1 | 55,7 | 65,0 | 51,0 |
| 09.12 | -2,1 | 64,4 | 56,6 | 65,0 | 51,0 |
| 10.12 | -0,1 | 58,1 | 51,9 | 65,0 | 51,0 |
| 11.12 | -4,5 | 56,3 | 49,8 | 65,0 | 51,0 |
| 12.12 | -7,2 | 59,1 | 51,8 | 67,3 | 52,7 |
| 13.12 | -5,9 | 57,8 | 50,7 | 65,4 | 51,4 |
| 14.12 | -9,4 | 70,8 | 60,6 | 70,9 | 54,9 |
| Дата | Температура 0С |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная наружного воздуха | фактическая |  | По утвержденному температурному графику |  |
|  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| 15.12 | -11,7 | 74,0 | 63,0 | 74,6 | 58,3 |
| 16.12 | -11,0 | 78,4 | 66,8 | 73,5 | 56,5 |
| 17.12 | -13,7 | 77,4 | 66,1 | 77,7 | 59,3 |
| 18.12 | -14,9 | 79,0 | 67,2 | 79,6 | 60,5 |
| 19.12 | -13,9 | 78,1 | 66,6 | 78,0 | 60,5 |
| 20.12 | -14,3 | 79,5 | 67,7 | 78,7 | 59,9 |
| 21.12 | -14,2 | 80,5 | 68,6 | 78,5 | 59,8 |
| 22.12 | -11,8 | 78,7 | 67,1 | 74,8 | 57,4 |
| 23.12 | -14,1 | 79,6 | 68,0 | 78,4 | 59,7 |
| 24.12 | -17,5 | 80,7 | 68,7 | 83,6 | 62,1 |
| 25.12 | -13,8 | 77,7 | 66,4 | 77,9 | 59,4 |
| 26.12 | -0,7 | 78,5 | 67,5 | 65,0 | 51,0 |
| 27.12 | +2,2 | 69,7 | 60,8 | 65,0 | 51,0 |
| 28.12 | +1,3 | 67,7 | 59,4 | 65,0 | 51,0 |
| 29.12 | -1,3 | 65,3 | 57,4 | 65,0 | 51,0 |
| 30.12 | -6,5 | 69,6 | 60,3 | 66,2 | 51,2 |
| 31.12 | -6,9 | 76,0 | 65,6 | 66,9 | 52,3 |

з)	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Таблица 2.4

Гидравлические режимы тепловой сети

| Точка измерения | Проектные показатели |  |  | Фактические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК № | Давление, МПа |  | Расход, т/ч | Давление, МПа |  | Расход, т/ч |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  |
| Котельная | 6,0 | 4,9 | 138 | 6,0 | 4,5 | 1312 |
| ТК-2 | 5,9 | 4,0 | 82 | 6,0 | 4,5 | 84 |
| ТК-4 | 5,4 | 4,2 | 64 | 5,6 | 4,3 | 65 |
| ТК-6 | 5,9 | 4,5 | 27 | 5,9 | 4,4 | 27 |
| ТК-9 | 5,9 | 4,5 | 33 | 5,0 | 4,0 | 34 |

и)	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей не ведется.

к)	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Статистика восстановлений тепловых сетей не ведется.

л)	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится обход теплопроводов и тепловых пунктов. График обхода предусматривает осуществление контроля состояния оборудования как слесарями-обходчиками, так и мастером.

В процессе эксплуатации все тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность составляется акт установленной формы.

Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций периодически производятся шурфовки на тепловой сети.

м)	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В процессе эксплуатации все тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность составляется акт установленной формы.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность.

После завершения строительно-монтажных работ (при новом строительстве, модернизации, реконструкции), капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов трубопроводы тепловых сетей подвергаются испытаниям на прочность и плотность.

Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2).

н)	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, включаемый в

расчет отпуска тепловой энергии установлен на 2022 год величиной 8.5 %.

о)	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

2020 – 2650 Гкал;

2021 – 2740 Гкал;

план на 2022 год – 1936 Гкал.

п)	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

р)	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Теплопотребляющие установки потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.

с)	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Таблица 2.5

Технический паспорт узла учета тепловой энергии ЗАО «Лискимонтажконструкция»

| № | Наименование прибора узла учета | Марка прибора узла учета | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловычислитель | СПТ 961.2 зав.№16902 | 18.07.23г. |
| 2 | Первичный преобразователь | Адаптер АДС 97 зав.№00563 | 01.06.25г. |
| 3 | Первичный преобразователь | Адаптер АДС 97 зав.№00567 | 01.06.25г. |
| 4 | Комплект термометров | КТПТР-01 зав.№6300/6300А | 18.03.24г. |
| 5 | Комплект термометров | КТПТР-01 зав.№6282/6282А | 18.03.24г. |
| 6 | Комплект термометров | КТПТР-01 зав.№6271/6271А | 18.03.24г. |
| 7 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 150 мм) заводской номер №362809 | 20.12.24г. |
| 8 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 150 мм) заводской номер №360074 | 19.12.24г. |
| 9 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 150 мм) заводской номер №366000 | 26.01.25г. |
| 10 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 150 мм) заводской номер №365375 | 26.01.25г. |
| 11 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 150 мм) заводской номер №386213 | 22.04.25г. |
| 12 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 150 мм) заводской номер №386211 | 22.04.25г. |
| 13 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 40 мм) заводской номер №409927 | 05.10.25г. |
| 14 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 40 мм) заводской номер №407909 | 04.10.25г. |
| 15 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 40 мм) заводской номер №407904 | 04.10.25г. |
| 16 | Преобразователь расхода электролита | ПДТВХ-1-02 №11.02950 | 15.07.25г. |
| 17 | Преобразователь расхода электролита | ПДТВХ-1-02 №11.02949 | 15.07.25г. |
| 18 | Преобразователь расхода электролита | ПДТВХ-1-02 №11.03012 | 15.07.25г. |
| 19 | Преобразователь расхода электролита | ПДТВХ-1-02 №11.03011 | 15.07.25г. |
| 20 | Преобразователь расхода электролита | ПДТВХ-1-02 б/н | 15.07.25г. |
| 21 | Преобразователь расхода электролита | ПДТВХ-1-02 б/н | 15.07.25г. |

т)	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерской службы на предприятии нет.

у)	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

ЦТП, ПНС – нет.

ф)	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защиты тепловых сетей от превышения давления нет.

х)	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозных тепловых сетей не выявлено.

- Тепловые сети от котельной «Восточная»

а)	Описание структуры тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) – 20770 м.

Теплоноситель – горячая вода с максимальной температурой в сети – 95 °С.

Максимальное рабочее давление в сети – 0,8 МПа

Количество ЦТП – 2.

Количество ПНС – 1.

Система теплоснабжения – закрытая.

Подключенная нагрузка – 27,1 Гкал/ч.

б)	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей приведена в Приложении 3.

в)	Параметры тепловых сетей

Таблица 3.1

Параметры тепловых сетей

| Участок трассы |  | Длина участка трассы (в двухтрубном исчислении), м.п. | Наружный диаметр трубопровода х толщина стенки (подача/обратка), мм | Тип прокладки | Изоляция труб |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер начальной тепловой камеры или иная точка | Номер конечной тепловой камеры или иная точка |  |  |  | Тепло изоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Тип наружного покрытия | Материал антикоррозийного покрытия |  |
| котельная | коллекторная | 20 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| коллекторная | ТК 0 | 18 | 426*10 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | 1982 |
| ТК 0 | ТК 0А | 64 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 0А | ТК 1 | 176 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 1 | ТК 2 | 95 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 2 | ТК 2 А | 210 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 2 А | ТК 2Б | 40 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 2Б | ТК 2В | 154 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 2 В | ТК 2 Г | 384 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 2Г | ТК 3 | 160 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 3 | ТК 4 | 210 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 4 | ТК 4А | 200 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 4А | ТК 4Б | 135 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 4Б | ТК 4В | 115 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 4В | ТК 4Г | 125 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 4Г | ТК 5 | 80 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 5 | ТК 6 | 105 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 6 | ТК 7 | 46 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 7 | ТК 8Б | 440 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 8Б | ТК 8 | 10 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 8Б | ТК8 | 15 | 273*7 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | 1982 |
| ТК 8А/8Б | БМК 12 МВт | 10 | 325*8 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | 1982 |
| ТК 8 | НС | 30 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 8 | ЦТП 1 | 62 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ЦТП 1 | ТК 46 | 382 | 273*7 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ЦТП 1 | ТК 46 | 382 | 108/76*4 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 46 | ТК 47 | 41 | 325*8 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 46 | ТК 47 | 41 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 47 | Тулебердиева 2 | 11 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 47 | Тулебердиева 2 | 11 | 40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 47 | ТК 48 | 28 | 325*8 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 47 | ТК 48 | 28 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 48 | ТК 49 | 34 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 48 | ТК 49 | 34 | 40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 49 | Тулебердиева 4 | 40 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 49 | Тулебердиева 4 | 40 | 40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 49 | 1 пер. Победы 4,5 | 144 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 48 | ТК 50 | 27 | 325*8 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 48 | ТК 50 | 27 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 50 | ТК 51 | 66 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 50 | ТК 51 | 66 | 89*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 51 | Тулебердиева 6 | 10 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 51 | Тулебердиева 6 | 10 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 51 | ТК 53 | 50 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 53 | Тулебердиева 6 | 8 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 51 | ТК 52 | 30 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 51 | ТК 52 | 30 | 40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 52 | Тулебердиева 3 | 2 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 52 | Тулебердиева 3 | 2 | 40/32*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 52 | Тулебердиева 1 | 30 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 52 | Тулебердиева 1 | 5 | 40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 50 | отвод на Тулебердиева 3Б | 151 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 50 | отвод на Тулебердиева 3Б | 151 | 108*4 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на Тулебердиева 3Б | ТК 54 | 48 | 133*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| отвод на Тулебердиева 3Б | ТК 54 | 48 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 54 | Тулебердиева 7 | 22 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 54 | Тулебердиева 7 | 22 | 57/40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 54 | ТК 55 | 8 | 133*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 54 | ТК 55 | 8 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 55 | Тулебердиева 5 | 13 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 55 | Тулебердиева 5 | 13 | 57/40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 55 | ТК 56 | 54 | 133*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 55 | ТК 56 | 54 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 56 | 40 лет Победы 6 | 69 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 56 | 40 лет Победы 6 | 69 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 56 | ТК 56А | 8 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 56 | ТК 56А | 8 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 56А | 40 лет Победы 4 | 59 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 56А | 40 лет Победы 4 | 59 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Отвод на Ковку | УП 1 | 89 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| Отвод на Ковку | УП 1 | 89 | 89*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| УП 1 | отвод на Тулебердиева 9 | 60 | 76*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| УП 1 | отвод на Тулебердиева 9 | 60 | 57*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на Тулебердиева 9 | Тулебердиева 9 | 7 | 57*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на Тулебердиева 9 | Тулебердиева 9 | 7 | 40*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на Тулебердиева 9 | Тулебердиева 11 | 55 | 57*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на Тулебердиева 9 | Тулебердиева 11 | 55 | 40*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| УП1 | отвод на 40 лет Победы 2 | 113 | 133*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| УП1 | отвод на 40 лет Победы 2 | 113 | 76*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на 40 лет Победы 2 | 40 лет Победы 2 | 89 | 76*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на 40 лет Победы 2 | 40 лет Победы 2 | 89 | 57*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на 40 лет Победы 2 | ТК 57 | 38 | 76*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на 40 лет Победы 2 | ТК 57 | 38 | 57*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 57 | ТК 58 | 11 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 57 | ТК 58 | 11 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 58 | 40 лет Победы 4А | 7 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 58 | 40 лет Победы 4А | 7 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 8 | ТК 9 | 276 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 9 | ТК 34 | 20 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 9 | ТК 34 | 80 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 34 | ТК 34А | 54 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 34А | 40 лет Победы 24А | 120 | 40(пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 34А | ТК 35 | 18 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 35 | 40 лет Победы 9 | 14 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 35 | ТК 36 | 112 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 36 | 40 лет Победы 5 | 10 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 36 | ТК 37 | 53 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 36 | ТК 37 | 25 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 37 | Тулебердиева 8 | 16 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 37 | ТК 38 | 22 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 9 | ТК 10 | 260 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 10 | ТК 39 | 180 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 39 | ТК 59 | 74 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 59 | 40 лет Октября 87А | 11 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 59 | Тулебердиева 24 | 39 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 39 | ТК 40 | 120 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 40 | ТК 60 | 122 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 60 | Тулебердиева 22А | 34 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 60 | Тулебердиева 12 | 44 | 76*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 60 | Тулебердиева 12 | 6 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 60 | ТК 61 | 32 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 61 | Тулебердиева 20 | 8 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 61 | Тулебердиева 10 | 59 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 40 | ТК 40А | 115 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 40 | ТК 40А | 75 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 40А | ТК 40Б | 66 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 40Б | Тулебердиева 19 | 140 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 40Б | ТК 41 | 19 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 41 | 40 лет Октября 95 | 130 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 41 | ТК 41А | 205 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 41А | ТК 42 | 126 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 42 | Домостроителей 6 | 13 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 42 | ТК 43 | 80 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 43 | ТК 62 | 86 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 62 | Энтузиастов 3 | 146 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 62 | ТК 43Б | 65 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 43Б | Энтузиастов 5 | 5 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 43Б | ТК 43В | 78 | 114*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 43В | Домостроителей 12 | 140 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 43 | ТК 44А | 25 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 44А | ТК 44 | 48 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 44 | ТК 45 | 250 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 44 | ТК 45 | 140 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 45 | Краснознамённая 229А | 64 | 89*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 45 | Краснознамённая 229А | 25 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК10 | ТК 11 | 214 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 11 | ТК 11А | 130 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 11А | ТК 12 | 175 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 12 | ТК 13 | 105 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 13 | ТК 13А | 37 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 13 А | ТК 63 | 20 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 63 | 40 лет Октября 85 | 6 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 63 | ТК 64 | 60 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 64 | ТК 65 | 15 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 65 | 40 лет Октября 83 | 6 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 65 | ТК 66 | 26 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 66 | 40 лет Октября 81 | 16 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 66 | ТК 67 | 216 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 67 | 40 лет Октября 79 | 20 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 13 | ТК 13Б | 68 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 13Б | ТК 14 | 110 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 14 | ТК 15 | 168 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 15 | ТК 68 | 43 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 68 | 40 лет Октября 73 | 12 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| 40 лет Октября 73 | 40 лет Октября 71 | 36 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 15 | ТК 16 | 110 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 16 | ТК 16А | 20 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 16А | 40 лет Октября 69 | 16 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 16 | ТК 17А | 100 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 17А | 40 лет Октября 67 | 75 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 17А | ТК 17 | 84 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 17 | УП 2 | 58 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| УП 2 | ТК 70 А | 20 | 63 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| УП 2 | ТК 70 А | 20 | 25/20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 70 А | Буракова 1 | 20 | 63 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 70 А | Буракова 1 | 20 | 25/20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| УП 2 | ТК 70 | 12 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| УП 2 | ТК 70 | 12 | 25/20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 70 | 40 лет Октября 65 | 10 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 70 | 40 лет Октября 65 | 10 | 32/25 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 70 | ТК 71 | 66 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 70 | ТК 71 | 66 | 32/25 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 71 | Буракова 3 | 13 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 71 | Буракова 3 | 13 | 25/20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 71 | ТК 72 | 22 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 71 | ТК 72 | 22 | 25/20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 72 | Буракова 5 | 7 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 72 | Буракова 5 | 7 | 25/20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 17 | ТК 18 | 110 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 18 | ТК 77 | 11 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 77 | 40 лет Октября 61 | 8 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 77 | ТК 78 | 18 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 78 | 40 лет Октября 63 | 13 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 78 | ТК 79 | 77 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 79 | Буракова 4 | 13 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 79 | ТК 80 | 56 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 80 | Буракова 8 | 13 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 80 | Буракова 12 | 32 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 80 | Буракова 12 | 13 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 80 | ТК 81 | 42 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 81 | ТК 82 | 18 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 82 | Буракова 10 | 10 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 82 | ТК 83 | 35 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 83 | Монтажников 3 | 13 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 81 | ТК 84 | 90 | 133*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 84 | Буракова 6 | 22 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 84 | ТК 85 | 21 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 85 | 40 лет Октября 59 | 17 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 18 | ТК 73 | 16 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 73 | ТК 73А | 12 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 73А | ТК 74 | 50 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 74 | 40 лет Октября 66 | 52 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| 40 лет Октября 66 | ТК 74 А | 53 | 20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 74 А | Буракова 16 | 10 | 20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 74 А | Буракова 18 | 28 | 20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 74 | ТК 74 А | 71 | 25 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 74 А | Буракова 16 | 10 | 20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Буракова 16 | Буракова 18 | 28 | 20 (пл) | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 74 | ТК 75 | 137 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 75 | Буракова 20 | 14 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 75 | ТК 76 | 43 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 76 | Буракова 22 | 30 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 18 | ТК 18А | 120 | 325*8 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 18А | ТК 19 | 66 | 325*8 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 19 | ТК 19А | 90 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 19А | ТК 19Б | 61 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 19Б | Науменко 9 | 14 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 19Б | ТК 20 | 49 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 20 | отвод на Буракова 14 | 96 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Отвод на 40 лет Октября 62А | 40 лет Октября 62А | 11 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Отвод на Монтажников 13 | Монтажников 13 | 3 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Отвод на Буракова 14 | Буракова 14 | 17 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| отвод на Буракова 14 | ЦТП 2 | 54 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ЦТП 2 | Буракова 24 | 33 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ЦТП 2 | Буракова 14 | 71 | 76*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| От воздушки ЦТП 2 | ТК 76 | 92 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 76 | ТК 75 | 43 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 75 | Буракова 20 | 14 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 76 | Буракова 22 | 30 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ЦТП 2 | Буракова 24 | 33 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Буракова 24 | Монтажников 13 | 22 | 76/57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Буракова 24 | Монтажников 13 | 22 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Монтажников 13 | 40 лет Октября 62А | 20 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 20 | ТК 21 (ТК 21а) | 169 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 21 | Науменко, 14 | 10 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 21а | Науменко, 3 | 81 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 21 | ТК 23 | 87 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 23 | ТК 87 | 75 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 23 | ТК 87 | 75 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 87 | Науменко, 10 | 5 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 87 | Науменко, 12 | 42 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 23 | ТК 24 | 62 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 24 | Науменко, 1 | 21 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 24 | Науменко, 8 | 52 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 24 | ТК 25 | 24 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 25 | ТК 88 | 43 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 88 | Науменко, 4 | 5 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 88 | ТК 89 | 59 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 89 | Науменко 2 | 34 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 89 | ТК 90 | 81 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 90 | 40 лет Октября 42 | 11 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 90 | ТК 91 | 76 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 91 | 40 лет Октября 38 | 5 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 91 | ТК 92 | 46 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 92 | 40 лет Октября 36 | 7 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 92 | ТК 93 | 60 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 93 | 40 лет Октября 34 | 4 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 25 | ТК 26 | 16 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 26 | Науменко, 6 | 15 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 26 | ТК 26а | 80 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 26а | ТК 27 | 57 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 27 | ТК 94 | 18 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 94 | 19 Партсъезда, 11 | 55 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 27 | ТК 27а | 41 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 27а | 19 Партсъезда, 9 | 42 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 27а | ТК28 | 29 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 28 | ТК 95 | 66 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 95 | 40 лет Октября 34А (31а) | 19 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 95 | ТК 96 | 54 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 96 | 40 лет Октября 32б | 3 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 28 | ТК 29 | 81 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 29 | ТК 97 | 56 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 97 | 40 лет Октября 32а | 7 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 97 | 40 лет Октября 30б | 75 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 29 | ТК 29а | 15 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 29а | 40 лет Октября 30а | 89 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 29а | ТК 30 | 43 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 30 | ТК 98 | 45 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 98 | 19 Партсъезда, 7в | 25 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 30 | ТК 31 | 22 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 31 | 19 Партсъезда, 7 | 16 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 31 | ТК 32а | 40 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 32а | 19 Партсъезда, 7а | 27 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 32а | ТК 32 | 24 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 32 | ТК 33 | 115 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 33 | 19 Партсъезда, 3 | 19 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 32 | ТК 101 | 47 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 101 | ТК 102 | 30 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 102 | 40 лет Октября 22а | 9 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 102 | ТК 103 | 60 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 102 | ТК 103 | 60 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 102 | ТК 103 | 186 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 103 | 40 лет Октября 10 | 16 | 102*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 103 | ТК 104 | 13 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 104 | 19 Партсъезда, 1а | 33 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 104 | ТК 105 | 15 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 105 | 40 лет Октября 6а | 21 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| 40 лет Октября 10 | ТК 106 | 80 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 106 | 40 лет Октября 6 | 25 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 106 | 40 лет Октября 8 | 20 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |

г)	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Таблица 3.2

Описание типов и количества трубопроводной арматуры

| № камеры | Задвижки |  |  | Компенсаторы |  | Дренажи |  | Воздушники |  | Перемычки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ду, мм | Количество, шт. |  | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. |
|  |  | чугунных | стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 300 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 450 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 450 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 150 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 400 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 400 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 400 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 250 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 150 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 100 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | 2 |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № камеры | Задвижки |  |  | Компенсаторы |  | Дренажи |  | Воздушники |  | Перемычки |  |
|  | Ду, мм | Количество, шт. |  | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. |
|  |  | чугунных | стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 300 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 200 |  | 2 |  |  | 32 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40а | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44а | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 50 | 4 |  |  |  | 20 | 2 |  |  |  |  |

д)	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Таблица 3.3

Строительные характеристики тепловых камер

| Номер камеры (ЦТП, ПНС) | Внутренние размеры, (м) |  |  |  | Толщина стенки, (мм) | Конструкция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота |  | длина | ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-2 | 3 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-3 | 2,5 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-4 | 2,5 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-5 | 3 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-6 | 3,5 |  | 3 | 3 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-7 | 3 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-8 | 4 |  | 5 | 5 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-9 | 2 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-10 | 1,5 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-11 | 1,5 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-12 | 2 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-13 | 2 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-14 | 3 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-15 | 3,5 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-16 | 3,5 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-17 | 3 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-18 | 3 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-19 | 2,5 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-20 | 3 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-21 | 2 |  | 2 | 2,5 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-22 | 2 |  | 2 | 2,5 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-23 | 2 |  | 2,8 | 3 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-24 | 2,5 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-25 | 2 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/б |
| ТК-27 | 1,5 |  | 2 | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-28 | 1,5 |  | 2 | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-29 | 1,5 |  | 2 | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-30 | 1,5 |  | 2 | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-31 | 1,5 |  | 2 | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-32 | 1,5 |  | 2 | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-33 | 3 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-34 | 1,5 |  |  | d 2,0 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-35 | 1,5 |  |  | d 2,0 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-36 | 1,5 |  |  | d 2,0 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-37 | 2 | 3 |  | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-38 | 2 | 3 |  | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-39 | 2 | 3 |  | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-40 | 1,5 | 2 |  | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-40а | 1,5 | 2 |  | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-41 | 1,5 | 2 |  | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-42 | 1,5 |  |  | d 2,0 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-43 | 2 | 2,8 |  | 3 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-44 | 2,5 | 2,8 |  | 3 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-44а | 2,5 | 2,8 |  | 3 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-45 | 1,5 | 2 |  | 2,5 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |

е)	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их

обоснованности

Таблица 3.4

График отпуска тепла в тепловые сети

| Температура наружного воздуха, оС | Температура воды в подающем трубопроводе теплосети, оС | Температура воды в обратном трубопроводе теплосети, оС |
| --- | --- | --- |
| +10 | 65 | 50,9 |
| +9 | 65 | 50,9 |
| +8 | 65 | 50,9 |
| +7 | 65 | 50,9 |
| +6 | 65 | 50,9 |
| +5 | 65 | 50,9 |
| +4 | 65 | 50,9 |
| +3 | 65 | 50,9 |
| +2 | 65 | 50,9 |
| +1 | 65 | 50,9 |
| 0 | 65 | 50,9 |
| -1 | 65 | 50,9 |
| -2 | 65 | 50,9 |
| -3 | 65 | 50,9 |
| -4 | 65 | 50,9 |
| -5 | 65 | 50,9 |
| -6 | 65 | 50,9 |
| -7 | 66,1 | 51,9 |
| -8 | 67,7 | 53,0 |
| -9 | 69,3 | 54,0 |
| -10 | 70,9 | 55,0 |
| -11 | 72,4 | 56,0 |
| -12 | 74,0 | 57,0 |
| -13 | 75,5 | 57,9 |
| -14 | 77,1 | 58,9 |
| -15 | 78,6 | 59,9 |
| -16 | 80,1 | 60,8 |
| -17 | 81,6 | 61,8 |
| -18 | 83,2 | 62,7 |
| -19 | 84,7 | 63,7 |
| -20 | 86,2 | 64,6 |
| -21 | 87,7 | 65,5 |
| -22 | 89,1 | 66,4 |
| -23 | 90,6 | 67,3 |
| -24 | 92,0 | 68,2 |
| -25 | 93,5 | 69,1 |
| -26 | 95,0 | 70,0 |

ж)	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Соответствуют утвержденному графику. Дважды в смену выверяется температура

выходящего теплоносителя и производится качественная регулировка сети.

з)	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Параметры теплоносителя на котельной:

− давление в подающем трубопроводе, кгс/см2 – 5,0;

− давление в обратном трубопроводе, кгс/см2 – 3,0.

и)	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Не было.

к)	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистики восстановлений нет.

л)	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится обход теплопроводов и тепловых пунктов. График обхода предусматривает осуществление контроля состояния оборудования как слесарями-обходчиками, так и мастером.

В процессе эксплуатации все тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность составляется акт установленной формы.

Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций периодически производятся шурфовки на тепловой сети.

м)	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ежегодно в апреле проводится гидравлическое испытание сети, составляются акты и мероприятия по проведению текущего ремонта трассы, запорной арматуры (28 дней на ремонт).

н)	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии(мощности) и теплоносителя

Норматив технологических потерь на 2022 год, утвержденный Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области, составляет 7,3 %.

о)	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии

приборов учета тепловой энергии

− 2019 – 11150,4 Гкал;

− 2020 – 15511 Гкал;

− 2021 – 17650 Гкал.

п)	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не было.

р)	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Теплопотребляющие установки потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.

с)	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Имеется приборный учет тепловой энергии на котельной и у потребителей тепловой энергии

т)	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерской службы на предприятии нет

у)	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Автоматизация ЦТП и ПНС отсутствует.

ф)	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защиты тепловых сетей от превышения давления нет.

х)	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозных тепловых сетей не выявлено.

4. Тепловые сети от котельной ТЭЦ

а)	Описание структуры тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) – 42500 м.

Теплоноситель – горячая вода с максимальной температурой в сети – 100 °С.

Максимальное рабочее давление в сети – 9,5 кг/см2

Количество ПНС – 1.

Система теплоснабжения – закрытая.

Подключенная нагрузка – 41,75 Гкал/ч.

б)	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей приведена в Приложении 3.

в)	Параметры тепловых сетей

Таблица 4.1

Параметры тепловых сетей

| Участок трассы |  | Длина участка трассы (в двухтрубном исчислении), м.п. | Наружный диаметр трубопровода х толщина стенки (подача/ обратка), мм | Тип прокладки | Изоляция труб |  |  |  | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер начальной тепловой камеры или иная точка | Номер конечной тепловой камеры или иная точка |  |  |  | Теплоизоля-ционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Тип наружного покрытия | Материал антикоррозионного покрытия |  |
| ТЭЦ | ЦТП | 20 | 426х10 | Воздушная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ЦТП | ТК2А | 100 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК2А | Лысенко, 41 | 60 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК2А | ТК2 | 60 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК2 | ТК3 | 108 | 529х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК3 | ТК4 | 72 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК4 | Лысенко, 39 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК4 | Лысенко,33 | 30 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК4 | Лысенко, 31 | 38 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК4 | ТК4Б | 90 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК4Б | ТК5 | 77 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК5 | ТК5А | 45 | 529х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК156 | ТК157А | 130 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК157А | Спортивная, 9А | 32 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК156 | Лысенко, 13 | 42 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК5А | ТК6 | 170 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК6 | ТК6А | 26 | 121х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК6А | ТК246 | 148 | 121х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК246 | Элеваторная, 1Г | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК246 | ТК247 | 60 | 121х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК247 | Элеваторная, 1Б | 20 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК247 | Элеваторная, 1В | 142 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК6 | Лысенко, 5 | 50 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК6 | ТК 7 | 90 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК 7 | ТК 7А | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК7А | Лысенко, 2Б | 25 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК7 | ТК229 | 35 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК229 | Лысенко, 3 | 30 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК229 | Лысенко, 3А | 36 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК7 | ТК8 | 99 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК8 | Лысенко, 2А | 45 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК8 | ТК8А | 37 | 325х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК8А | Трудовые Резервы, 2А | 44 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК8А | ТК76 | 54 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК8А | ТК8А | 3 | Ду25 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК76 | Трудовые Резервы, 3 | 40 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК76 | ТК76А | 34 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК76А | Лысенко, 1 | 29 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК76А | Трудовые Резервы, 1 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК8А | ТК9 | 91 | 325х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК9 | ТК74 | 49 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК74 | Трудовые Резервы, 2Б | 25 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК9 | ТК10 | 140 | 325х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК10 | ТК72А | 100 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК72А | Толстого, 4 | 24 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК72А | ТК72 | 46 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК72 | Толстого, 6 | 31 | Ду40 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК10 | ТК11 | 160 | 325х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК11 | ТК12 | 170 | 325х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК12 | ТК13 | 120 | 325х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК13 | ТК14 | 145 | 325х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК14 | ТК15 | 70 | 325хз8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК15 | ТК16 | 65 | 273х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК16 | ТК16А | 100 | 273х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ЦТП | ЦТП | 45 | 273х8 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК16А | ТК17 | 85 | 273х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК17 | ТК56 | 80 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК56 | Пушкина, 91 | 20 | 60х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 10 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК56 | Трудовые Резервы, 69 | 40 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Трудовые Резервы, 69 | Трудовые Резервы, 71 | 42 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК56 | ТК56А | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК56А | Пушкина, 89 | 20 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК17 | ТК18 | 162 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК18 | ТК51 | 80 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК51 | ТК51А | 3 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК51А | Трудовые Резервы, 73 | 25 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК51 | Трудовые Резервы, 75 | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Трудовые Резервы, 75 | Трудовые Резервы, 77 | 70 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК51 | ТК52 | 50 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК52 | ТК53 | 50 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК53 | Титова, 3 | 30 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Титова, 3 | Титова, 1 | 20 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Титова, 3 | Титова, 5 | 20 | 121х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК53 | ТК54 | 170 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК54 | Титова, 7 | 25 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Титова, 7 | Титова, 9 | 30 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК54 | ТК 54А - ТК55 | 280 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Титова, 9 | Титова, 11 | 5 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 20 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК55 | ТК55А | 5 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК55А | Титова, 13 | 41 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК55А | ТК55Б | 130 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК55Б | Титова, 15 | 45 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК18 | ТК19-ТК 19А | 156 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК19А | ТК19В | 237 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК19А | Парковая, 1 | 42 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Парковая, 1 | Парковая, 3 | 20 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК19А | ТК224 | 120 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК224 | ТК222 | 10 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК222 | Титова, 4 | 22 | 121х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Титова, 4 | Титова, 2 | 12 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК222 | ТК223 | 10 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Титова, 4 | Титова, 6 | 20 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Титова, 6 | Титова, 8 | 20 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК223 | ТК221 | 175 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК221 | Титова, 10 | 25 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Титова, 10 | Титова, 12 | 20 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК221 | ТК220 | 260 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК220 | Титова, 16 | 17 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Титова, 16 | Титова, 14 | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Титова, 16 | ТК32 | 10 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК32 | ТК32А | 54 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК32А | ТК33 | 50 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК33 | ТК34 | 95 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК34 | Свердлова, 59 | 8 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 8 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Свердлова, 59 | ТК50А | 10 | 89*3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК50А | Свердлова, 61 | 50 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК34 | Ленина, 60 | 78 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Ленина, 60 | ТК38 | 70 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК38 | Ленина, 43 | 24 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК38 | ТК35 | 105 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК35 | ТК36 | 12 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК36 | Ленина, 45 | 71 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК36 | Ленина, 45А | 15 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК35 | Ленина, 47 | 115 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК19А | ТК19Б | 80 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК19Б | Трудовые Резервы, 79 | 35 | 114х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Трудовые Резервы, 79 | Трудовые Резервы, 81 | 25 | 76х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК19Б | ТК20 | 90 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК20 | ТК41-42 | 67 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК41-42 | Трудовые Резервы, 83 | 10 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК41-42 или | Трудовые Резервы, 85 | 40 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Трудовые Резервы, 85 | Трудовые Резервы, 87 | 45 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК41-42 | ТК43 | 96 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК43 | Трудовые Резервы, 83А | 48 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Трудовые Резервы, 83А | ТК44 | 41 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК44 | Трудовые Резервы, 85А | 30 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК44 | ТК45 | 32 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК45 | Титова, 4А | 25 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК45 | ТК46 | 77 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК46 | ТК47 | 42 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК47 | Титова, 10А | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК47 | ТК48 | 49 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК48 | Свердлова, 66 | 80 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК48 | ТК48А | 52 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК48А | Свердлова, 68 | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК48 | ТК49-50 | 110 | 127х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК49-50 | Свердлова, 57 | 10 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК49-50 | Свердлова, 55 | 8 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Свердлова, 55 | Свердлова, 53 | 36 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК20 | ТК21 | 106 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК21 | ТК21А | 3 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК21А | Трудовые Резервы, 89 | 67 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК21А | Трудовые Резервы, 91 | 60 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК21А | ТК21А | 3 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК21А | ТК22 | 187 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК22 | ТК22А | 3 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК22А | ТК22Б | 108 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК22Б | Трудовые Резервы, 99 | 90 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК22А | ТК23 | 150 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК23 | Трудовые Резервы, 93 | 112 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК23 | ТК24 | 66 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК39 | Титова, 12А | 108 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК24 | ТК24А | 96 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК24А | ТК25 | 52 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК25 | ТК26 | 91 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК26 | Свердлова, 69 | 15 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Свердлова, 69 | ТК250 | 10 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 52 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК250 | Свердлова, 73 | 52 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК26 | ТК28 | 26 | 145х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК28 | Свердлова, 63 | 15 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК28 | ТК29 | 53 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК29 | Свердлова, 67 | 88 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК29 | ТК30 | 52 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК30 | Свердлова, 65 вв.1 | 18 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК30 | ТК31 | 45 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК31 | Свердлова, 65 вв.2, вв.3 | 50 | 114х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК8 | ТК77 | 130 | 325х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК77 | ТК78 | 74 | 325х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК78 | ТК79 | 282 | 325х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК79 | ТК79А | 85 | 325х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК79А | Ленина, 2А | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 20 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК79А | ТК80 | 50 | 325х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК80 | ТК80А | 25 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК80А | ТК134 | 60 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК134 | ТК134А | 3 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК134А | Ленина, 1 | 45 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК134А | Коммунистическая, 29 | 63 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  | Коммунистическая, 29 п.5-6 | 5 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  | Коммунистическая, 29 п. 3-4 | 5 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК134А | ТК134Б | 90 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК134Б | Коммунистическая, 27 | 60 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  | Коммунистическая, 27 п.1-3 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  | Коммунистическая, 27 п.4-7 | 30 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК134Б | ТК135А | 40 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК135А | ТК135 | 100 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК135 | Коммунистическая, 25 | 40 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК135 | Коммунистическая, 23 | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК135 | ТК136 | 210 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК136 | ТК136А | 140 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК136А | ТК136Б | 60 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК136Б | Красных Зорь, 1Б | 22 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК136Б | ТК137 | 77 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК137 | ТК142 | 90 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК142 | ТК142А | 50 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК142А | Коммунис-тическая, 15 | 74 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК137 | ТК137А | 305 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК137А | ТК137Г | 70 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК137Г | М. Красноар-мейская, 15А | 25 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| М. Красноар-мейская, 15А | М. Красноар-мейская, 15 | 40 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК137Г | ТК137Б | 60 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 40 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 45 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК137Б | М. Красноар-мейская, 19 | 20 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК137 | ТК138 | 70 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК138 | ТК138А | 3 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК138 | ТК139 | 100 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК139 | ТК139А | 0 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК139А | ТК139Б | 0 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК139Б | Коммунис-тическая, 13 | 96 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК139Б | ТК140А | 130 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК140А | ТК140 | 28 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК139Б | ТК129 | 275 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 86 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 51 | 159х4,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 15 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК129 | Коммунис тическая, 5 | 15 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК129 | ТК130 | 90 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК130 | Коммунис тическая, 3 | 15 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК130 | Ленина, 2 | 30 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 80 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК80 | ТК81 | 133 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК81 | ТК81А | 18 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК81А | Ленина, 6 | 5 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК81А | Ленина, 16 | 76 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК81 | ТК82 | 80 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК82 | ТК83 | 85 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК83 | ТК83А | 18 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК83А | Ленина, 24 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 30 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК83 | ТК84 | 62 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК84 | ТК85 | 78 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК85 | ТК126 | 29 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК126 | Ленина, 29 | 12 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК126 | ТК126А | 15 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК126А | Ленина, 27 | 24 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Ленина, 27 | ТК219 | 40 | Ду40 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК219 | пер. Б. Красноар мейский, 10 | 12 | Ду 40 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК219 | Ленина, 25 | 45 | Ду40 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК126А | ТК127 | 30 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК127 | Фридриха Энгельса, 28 | 40 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Фридриха Энгельса, 28 | ТК218 | 60 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК218 | Фридриха Энгельса, 30 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК218 | Фридриха Энгельса, 32 | 80 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК85 | ТК86 | 158 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК86 | Ленина, 31 | 33 | Ду40 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК86 | ТК121 | 23 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК121 | Ленина, 34 | 15 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Ленина, 34 | Мира, 6 | 76 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Мира, 6 | ТК210 | 48 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК210 | Мира, 11 | 20 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК210 | Мира, 13 | 40 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Мира, 13 | ТК210А | 50 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК210А | Мира, 15 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Ленина, 34 | ТК122 | 50 | 133х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК122 | Гараж Администрации | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК122 | Администрация 3 эт. | 15 | 145х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Администрация 3 эт. | ТК123 | 55 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК123 | Свердлова, 37 | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Свердлова, 37 | ТК124 | 25 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК124 | Мира, 8 | 25 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК124 | ТК207 | 75 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК207 | Свердлова, 44 | 30 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК207 | Отвод на Свердлова, 42 | 16 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Отвод на Свердлова, 42 | Свердлова, 42 | 16 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Отвод на Свердлова, 42 | ТК208 | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК208 | Свердлова, 38 | 55 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК86 | ТК87 | 50 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК87 | Мира, 2 | 20 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК87 | ТК87А | 80 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК87А | ТК261 | 24 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 40 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК261 | Мира, 7 | 20 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК261 | ТК110 | 60 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК110 | Мира, 3 | 20 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК110 | ТК111 | 30 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК111 | пл. Свободы, 6 | 80 | Ду40 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК111 | Мира, 1А | 35 | 76х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК111 | ТК112 | 54 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК112 | ТК113А | 30 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК113А | Мира, 1 | 25 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК112 | ТК113 | 15 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК113 | ТК114 | 30 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 10 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 30 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 50 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК112 | ТК253 | 40 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК253 | Ломоносова, 46 | 15 | 46х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК253 | ТК255 | 30 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК255 | Ломоносова, 48 | 35 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК255 | ТК254 | 25 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК254 | Тельмана, 52 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК254 | Тельмана, 54 | 30 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК87А | ТК88 | 28 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК88 | ТК105-105А | 50 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК 105-105А | ТК217 | 30 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 80 | 159х4,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК217 | Поворот на Свердлова, 39 | 90 | 89х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на Свердлова, 39 | Свердлова, 39 | 80 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на Свердлова, 39 | ТК217А | 35 | 89х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 130 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК217А | Свердлова, 45 | 25 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК217А | Свердлова, 47 | 25 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК88 | ТК89 | 122 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК89 | ТК89А | 3 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК89А | ТК107А | 59 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК107А | ТК107 | 60 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК107 | ТК108 | 40 | 76х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК108 | Ленина, 50 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК108 | ТК109 | 68 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК109 | Ленина, 48 | 20 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК109 | Ленина, 52 | 45 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК89А | ТК90 | 86 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК90 | ТК90А | 2 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК90А | ТК90Б | 24 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК90Б | ТК106 | 36 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК106 | Ленина, 42 | 30 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК106 | Ленина, 44 | 30 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ЦТП | Поворот на проходную | 60 | 219х7,0 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 3 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на ГРП | ГРП | 60 | Ду20 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на проходную | Проходная | 20 | Ду15 | воздушная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на проходную | Индуст-риальная, 2 | 40 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на ТК173 | ТК173 | 74 | 219х7,0 | Воздушная, | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 10 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на ТК171 | ТК171 | 1 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 50 | 159х4,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 80 | 89х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 17 | 89х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на слесарку ЦТП | Слесарка ЦТП | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на слесарку ЦТП | Поворот на ХВО | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на ХВО | ХВО | 5 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на ХВО | Гараж-склад | 46 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 15 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Столярка |  | 40 | Ду40 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| КОТ |  | 15 | Ду40 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Участок до ТК168 |  | 160 | 76х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК173 | ТК174-175 | 286 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК174-175 | Сеченова, 3 | 26 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК175 | ТК191 | 90 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 25 | 89х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 20 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК191 | ТК192 | 40 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК192 | ТК193 | 70 | 79х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК193 | ТК194 | 30 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК194 | Комарова, 8 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК194 | ТК195 | 104 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК195 | Комарова, 9 | 26 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК175 | ТК239 | 347 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК239 | ТК239А | 35 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК239А | ТК197 | 59 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК197 | Индуст-риальная, 13 | 12 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК197 | ТК198 | 100 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК198 | Индуст-риальная, 31 | 30 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК198 | ТК199 | 30 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК199 | Индуст-риальная, 33 | 12 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК199 | ТК200 | 120 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК200 | Индуст-риальная, 17 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК200 | Индуст-риальная, 19 | 40 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК239А | ТК240 | 70 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК240 | ТК241 | 30 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК241 | Индуст-риальная, 7 | 75 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК241 | Индуст-риальная, 21 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК240 | ТК242 | 50 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК242 | ТК242А | 40 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК242А | Индуст-риальная, 23 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК242 | ТК243 | 25 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК243 | Индуст-риальная, 25 | 110 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК243 | ТК244 | 40 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК244 | Индуст-риальная, 27 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК244 | Индуст-риальная, 29 | 40 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
|  |  | 5 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК201 | Индустриальная, 5 | 130 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК175 | ТК176 | 100 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК176 | Сеченова, 7 | 20 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК176 | ТК189 | 61 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК189 | ТК177А | 100 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК177А | Сеченова, 9 | 52 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК177А | ТК177 | 19 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК177 | ТК185 | 57 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК185 | Сеченова, 2 | 18 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК185 | ТК186 | 38 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК186 | Сеченова, 4 | 32 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК186 | ТК187 | 44 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК187 | Сеченова, 10 | 25 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК187 | ТК188 | 62 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК188 | Сеченова, 12 | 40 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК188 | Сеченова, 14 | 13 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК188 | Сеченова, 16 | 36 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК177 | ТК178 | 60 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК178 | ТК179 | 51 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК184 | Сеченова, 6 | 36 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК179 | ТК180 | 88 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК180 | Сеченова, 41 | 54 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК180 | ТК181 | 100 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК181 | ТК181А | 40 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК181А | Жукова, 6 | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК181А | ТК182 | 110 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК182 | ТК183 | 15 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК183 | Сеченова, 45 | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Сеченова, 45 | Жукова, 11 | 40 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК183 | Жукова, 7 | 90 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК181 | ТК62 | 130 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК62 | ТК61 | 160 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК61 | ТК64 | 20 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК64 | ТК64А | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК64А | Жукова, 5 | 25 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК61 | ТК60А | 130 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК60А | ТК60 | 6 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК60 | ТК68А | 300 | 159х7,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК68А | ТК68 | 60 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК68 | Строителей, 6 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК68 | Поворот на ТК69 | 30 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на ТК69 | ТК69 | 30 | 76х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| Поворот на ТК69 | ТК70 | 44 | 159х4,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК70 | Пер. Чехова, 14 | 72 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК70 | Чехова, 17 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК70 | ТК70А | 40 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК70А | ТК71 | 30 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК71 | Чехова, 15 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК70А | ТК71А | 85 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК71А | Пер. Чехова, 12 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК71А | Пер. Чехова, 10 | 58 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК60 | ТК58 | 128 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК58 | ТК57 | 160 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |
| ТК57 | ТК15 | 60 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | Нет данных |

г)	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях указано в Таблице 4.2

Таблица 4.2

Описание типов и количества трубопроводной арматуры

| № камеры | Задвижки |  |  | Компенсаторы |  | Дренажи |  | Воздушники |  | Перемычки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ду, | Количество, шт. |  | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. |
|  |  | чугунных | стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32 |  | 2 | 400 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 32 |  | 2 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 32 |  | 2 |  |  | 500 | 1 | 50 | 2 |  |  |
| 4 | 50 | 2 |  |  |  | 400 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 40 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 32 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 80 | 2 |  |  |  | 400 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 40 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5а | 400 |  |  | 500 | 1 | 50 | 2 | 25 | 2 |  |  |
| 6 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24б | 50 | 4 |  | 125 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24б | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24б | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 40 | 4 |  |  |  | 400 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 300 |  | 4 | 400 |  | 80 | 4 | 15 | 6 | 150 | 1 |
| 8 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8а | 40 |  | 4 | 325 |  | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 40 |  | 2 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 50 |  | 2 | 325 |  | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 300 |  | 2 | 325 |  | 50 | 2 | 15 | 4 |  |  |
| 12 |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14а | 300 |  | 2 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 200 |  | 4 | 250 |  | 50 | 2 | 15 | 4 |  |  |
| 16 | 80 | 2 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16а |  |  |  | 250 |  | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 80 | 2 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 80 | 2 |  | 250 |  |  |  | 15 | 4 |  |  |
| 19б | 100 | 2 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 80 | 2 |  | 250 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 21 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 250 |  | 2 | 250 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22а | 80 | 2 |  | 250 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 80 | 2 |  | 325 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 100 | 2 |  | 250 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24а | 50 | 2 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 50 | 2 |  | 250 |  | 50 | 2 | 15 | 2 |  |  |
| 26 | 150 | 4 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 150 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18а | 200 |  | 2 | 200 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 51 | 80 | 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 80 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 100 | 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 25 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 150 | 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 80 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55а | 150 | 3 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55в | 100 | 2 |  | 200 | 1 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 19а | 200 |  | 2 | 200 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 224 |  |  |  | 200 |  | 25 | 2 | 25 | 2 |  |  |
| 223 |  |  |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 100 | 2 |  | 200 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 221 | 100 | 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 2 | 200 | 1 | 50 | 2 |  |  | 80 | 1 |
| 220 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32а |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 2 |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 100 | 2 |  |  |  | 50 | 2 | 15 | 2 |  |  |
| 34 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 40 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 80 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 250 | 2 |  |  |  | 50 | 2 | 15 | 2 |  |  |
| 42 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 100 | 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 150 | 2 |  | 150 | 1 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 46 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 80 | 2 |  | 150 | 1 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 48 | 80 | 2 |  | 150 | 1 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 49 | 80 | 4 |  | 125 | 1 |  |  | 15 | 2 | 100 | 1 |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 300 |  | 4 | 400 | 1 | 80 | 4 | 15 | 6 | 150 | 1 |
| 8 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 80 | 2 |  | 300 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | 300 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | 300 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 79а | 50 | 2 |  | 400 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 250 |  | 2 | 400 | 1 | 50 | 2 | 15 | 4 |  |  |
| 80 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 50 | 2 |  | 250 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | 250 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 50 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 100 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 100 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 150 |  | 2 | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 150 |  | 2 | 150 | 1 | 50 | 2 | 15 | 2 |  |  |
| 87 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87а | 100 | 2 |  | 150 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 100 | 2 |  | 150 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 100 | 2 |  | 150 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 80 | 2 |  | 150 | 1 |  |  | 32 | 2 | 50 | 1 |
| 90 | 50 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 50 | 2 | 125 | 2 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 112 | 100 | 2 |  | 125 | 1 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 119 | 80 | 2 |  | 125 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 40 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 100 | 2 |  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 50 | 2 |  | 125 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80а | 200 |  | 2 |  |  | 50 | 2 | 15 | 2 |  |  |
| 134 | 50 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 134а | 50 | 2 |  |  |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 134б | 50 | 2 |  | 200 | 1 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 134в |  |  |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 80 | 4 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 200 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136а | 40 | 2 |  | 200 | 2 | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 133 | 50 | 2 |  | 50 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 136б | 100 | 2 |  | 200 | 1 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 137 | 150 | 2 |  | 200 | 1 | 100 | 1 | 15 | 1 |  |  |
| 137 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137а |  |  |  | 150 | 3 | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 137г | 80 | 2 |  | 150 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 137б | 80 | 2 |  | 80 | 2 |  |  |  |  | 80 | 1 |
| 138 | 150 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 200 | 1 | 100 | 2 |  |  | 100 | 1 |
| 139а | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139б | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139б | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 40 |  | 2 | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 140а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП | 200 |  | 2 | 200 | 1 | 32 | 2 |  |  |  |  |
| 252 | 80 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 32 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252а | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 174 | 80 | 2 |  | 200 | 2 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 174 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 50 | 2 |  |  |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 175 | 32 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 32 |  | 2 | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 176а | 50 | 2 |  | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 80 | 2 |  |  |  | 50 | 2 | 15 | 2 |  |  |
| 178 |  |  |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 150 |  | 2 | 200 | 1 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 180 | 32 |  | 2 | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 200 | 2 |  | 200 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 181 | 50 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 100 | 2 |  | 200 | 2 | 32 | 2 | 15 | 4 | 100 | 2 |
| 62 |  |  |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60а | 80 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 32 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 80 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 100 | 2 |  | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68а |  |  |  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 80 | 2 |  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69а | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

д)	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Таблица 4.3

Строительные характеристики тепловых камер

| Номер камеры | Внутренние размеры, (мм) |  |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидро изоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | длина | ширина |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 380 | Плита | нет | есть | есть | кирпич |
| 77 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 78 | 2 | 2,5 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 79 | 2 | 2 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 79а | 1,8 | 2 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 80 | 2 | 2,8 | 2,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 81 | 2 | 2,8 | 2,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 82 | 2 | 2,8 | 2,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 83 | 2 | 2,8 | 2,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 84 | 2 | 3 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 85 | 2 | 4 | 4 | 380 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 86 | 2,1 | 3,8 | 3,1 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 87 | 1,8 | 3,4 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 87а | 2 | 3,4 | 3,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 88 | 1,8 | 4,4 | 3,4 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 89 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 89а | 1,8 | 3,4 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 90 | 1,8 | 3 | 2,4 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 90а | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 261 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 111 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 112 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 119 | 1,8 | 2 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 114 | 1,6 | 1 | 1 | 80 | стальной лист | нет | есть | нет | Кольцо ж/б |
| 1 | 2,4 | 2,5 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 3 | 2,2 | 3 | 3 | 380 | Плита | есть | нет | нет | кирпич |
| 4 | 2,1 | 2,5 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 380 | Плита | есть | нет | нет | кирпич |
| 5а | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 6 | 2,2 | 2,5 | 3,6 | 380 | Плита | есть | нет | нет | кирпич |
| 7 | 2,2 | 3 | 3 | 380 | Плита | есть | нет | нет | кирпич |
| 7а | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 8 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 8а | 2,2 | 2 | 3 | 380 | Плита | есть | нет | нет | кирпич |
| 8б | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 9 | 2,2 | 3,5 | 3 | 380 | Плита | есть | есть | нет | кирпич |
| 10 | 2,2 | 2,5 | 2 | 380 | Плита | есть | есть | нет | кирпич |
| 11 | 1,9 | 3 | 2,5 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 12 | 1,9 | 3 | 2,5 | 380 | Плита | есть | есть | нет | кирпич |
| 13 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 380 | Плита | есть | есть | нет | кирпич |
| 14 | 1,9 | 4,5 | 3 | 380 | Плита | есть | есть | нет | кирпич |
| 14а | 2 | 2,4 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 15 | 1,9 | 2,5 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 16 | 1,9 | 2,5 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 16а | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 17 | 1,9 | 2,5 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 18 | 1,9 | 2,5 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 19 | 1,9 | 2,5 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 19б | 2,1 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 20 | 1,9 | 3,5 | 3 | 380 | Плита | есть | есть | нет | кирпич |
| 21 | 2,1 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 21а | 2,1 | 2 | 2,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 22 | 2 | 2,6 | 2,6 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 22а | 2 | 2,4 | 1,8 | 400 | Плита | есть | есть | нет | ФБС-400 |
| 23 | 2,1 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 24 | 2,1 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 24а | 2,1 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 25 | 2,2 | 3 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 26 | 1,8 | 2 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 28 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 41 | 2,2 | 2 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | есть | кирпич |
| 42 | 2,2 | 2,5 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 43 | 1,8 | 1,5 | 1 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 44 | 1,8 | 2,5 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 45 | 2,1 | 2,2 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 46 | 2 | 2,5 | 2,5 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 47 | 2 | 2 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 48 | 2 | 2,8 | 2,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 49 | 2,1 | 2 | 2,4 | 380 | Плита | нет | есть | есть | кирпич |
| 50 | 2,1 | 2 | 2,4 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 19а | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 224 | 1,8 | 2 | 1,2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 223 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 222 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 221 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 220 | 2 | 4,5 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 32 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 32а | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 33 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 38 | 2,2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 18а | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 52 | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 53 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 54 | 2 | 3 | 2,5 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 55 | 2 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 55б | 2 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 80 | 2 | 3,4 | 3,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 80а | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 134 | 2,2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 134а | 2,2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 134б | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 135 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 135а | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 136 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 136а | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 136б | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 137 | 3 | 2,4 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 138 | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 139 | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 139а | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 139б | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 140 | 2 | 2 | 2 | 400 | стальной лист | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 140а | 2 | 2,2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 137а | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 137б | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 137г | 1,6 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 173 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 174 | 1,8 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 175 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 176 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 176а | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 177 | 1,8 | 2,4 | 4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 178а | 1,8 | 1,5 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 179 | 1,8 | 2,5 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 149 | 2,2 | 3,7 | 3,1 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 180 | 2,1 | 2,5 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 181 | 2 | 4 | 4 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 181а | 1,8 | 1,9 | 3,5 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 182 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 57 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 58 | 1,8 | 2 | 1,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 60 | 1,8 | 2,5 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 60а | 1,8 | 2 | 1,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 61 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 62 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 68а | 1,8 | 2,8 | 2,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 68 | 2 | 2,5 | 1,8 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 70 | 2 | 1 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |

е)	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Качественное регулирование отпуска тепла по температурному графику - 150/70 °С со срезкой на 100 °С.

Таблица 4.4

График отпуска тепла в тепловые сети

| Температура наружного воздуха, оС | Температура воды в подающем трубопроводе теплосети, оС | Температура воды в обратном трубопроводе теплосети, оС |
| --- | --- | --- |
| +10 | 48 | 33 |
| +9 | 51 | 34 |
| +8 | 55 | 35 |
| +7 | 58 | 37 |
| +6 | 61 | 38 |
| +5 | 64 | 39 |
| +4 | 67 | 41 |
| +3 | 70 | 42 |
| +2 | 73 | 43 |
| +1 | 77 | 44 |
| 0 | 80 | 45 |
| -1 | 83 | 47 |
| -2 | 86 | 48 |
| -3 | 88 | 49 |
| -4 | 92 | 50 |
| -5 | 95 | 51 |
| -6 | 98 | 52 |
| -6,8 | 100 | 53 |
| -7 | 100 | 52 |
| -8 | 100 | 50 |
| -9 | 100 | 49 |
| -10 | 100 | 47 |
| -11 | 100 | 45 |
| -12 | 100 | 43 |
| -13 | 100 | 41 |
| -14 | 100 | 39 |
| -15 | 100 | 37 |
| -16 | 100 | 35 |
| -17 | 100 | 33 |
| -18 | 100 | 31 |
| -19 | 100 | 29 |
| -20 | 100 | 28 |
| -21 | 100 | 26 |
| -22 | 100 | 24 |
| -23 | 100 | 22 |
| -24 | 100 | 20 |

ж)	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Соответствуют утвержденному графику. Дважды в смену выверяется температура выходящего теплоносителя и производится качественная регулировка сети.

з)	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики параметры теплоносителя на котельной:

давление в подающем трубопроводе, кгс/см2 – 9,5;

давление в обратном трубопроводе, кгс/см2 – 1,5.

и)	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Не было.

к)	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Не было

л)	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится обход теплопроводов и тепловых пунктов. График обхода предусматривает осуществление контроля состояния оборудования как слесарями-обходчиками, так и мастером.

В процессе эксплуатации все тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность составляется акт установленной формы.

Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций периодически производятся шурфовки на тепловой сети.

м)	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Гидравлические и температурные испытания, испытания на тепловые и гидравлические потери проводятся в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

н)	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, включаемый в расчет отпуска тепловой энергии, установлен на 2022 год величиной 12,3 %.

о)	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

− 2019 – 1016,73 Гкал;

− 2020 - 3200 Гкал;

− 2021 - 5000 Гкал.

п)	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Запрещения дальнейшей эксплуатации магистральных участков тепловой сети от надзорных органов не было.

р)	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Теплопотребляющие установки потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме через узлы смешения (элеваторные узлы) с проектным температурным графиком 150/70 °С.

с)	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В наличии коммерческий прибор учета отпущенной тепловой энергии на выходе из котельной ТЭЦ.

Имеются коммерческие узлы учёта тепловой энергии у потребителей.

т)	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерской службы на предприятии нет. Средств автоматизации и

телемеханизации нет.

у)	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Существующая насосная станция обслуживается сменным персоналом, средств автоматизации нет.

ф)	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защиты тепловых сетей от превышения давления нет.

х)	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозных тепловых сетей не выявлено.

- Тепловые сети от котельной «МЭЗ»

а)	Описание структуры тепловых сетей

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении):

− горячая вода с температурой 95/70 °С и давлением 0,6 Мпа – 2 000 м.

Количество ЦТП – 0.

Количество ПНС – 0.

Система теплоснабжения – открытая.

б)	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей в Приложении 4.

в)	Параметры тепловых сетей

Таблица 5.1

Параметры тепловых сетей

| Участок трассы |  | Длина участка трассы (в двухтрубном исчислении), м | Наружный диаметр трубопровода х толщина стенки (подача/обрат ка), мм | Тип прокладки | Изоляция труб |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер начальной камеры | Номер конечной камеры |  |  |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Тип наружного покрытия | Материал антикоррозионного покрытия |  |
| Котельная | УТ-1 | 250 | 219/159 | Воздушная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| УТ-1 | ТК-1 | 195 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-1 | 40 летОктября, 87б | 7 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 98 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-2 | Тулебердиева, 14 | 50 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-2 | ТК-3 | 100 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-3 | Тулебердиева, 16 | 5 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-3 | ТК-4 | 150 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-4 | 40 лет Победы, 7 | 60 | 76 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-4 | ТК-5 | 50 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-5 | 2 пер. Победы, 10 | 30 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-5 | ТК-6 | 50 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-6 | 2 пер. Победы, 8 | 30 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-6 | ТК-7 | 50 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-7 | 2 пер. Победы, 6 | 30 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-7 | ТК-8 | 100 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-8 | 2 пер. Победы, 4 | 13 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-8 | ТК-17 | 26 | 100 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-17 | ТК-17/1 | 55 | 76 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-17/1 | 3 пер. Победы, 3 | 6 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-17/1 | 3 пер. Победы, 4 | 34 | 76 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-17 | ТК-17/2 | 20 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-17/2 | 3 пер. Победы, 2 | 8 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-17/2 | ТК-17/3 | 40 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-17/3 | 3 пер. Победы, 1 | 7 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-17 | ТК-18 | 36 | 100 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-18 | Воронежская, 3 | 78 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-18 | УТ МДОУ-6 | 18 | 100 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| УТ МДОУ-6 | МДОУ-6 |  |  | подвал | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| УТ МДОУ-6 | ТК-19 | 34 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-19 | ТК-19/1 | 42 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-19/1 | Воронежская, 7 | 11 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-8 | ТК-9 | 70 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-9 | 2 пер. Победы, 2 | 33 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-9 | ТК-10 | 240 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-10 | 2 пер. Победы, 1 | 31 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-10 | 2 пер. Победы, 3 | 33 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-10 | ТК-11 | 70 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-11 | 1 пер. Победы, 1 | 15 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-11 | 1 пер. Победы, 2 | 24 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-11 | ТК-12 | 80 | 100 | Надземная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-12 | ТК-13 | 50 | 57 | Надземная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-13 | 2 пер. Победы, 5 | 100 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-13 | ТК-14 | 33 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-14 | 1 пер. Победы, 4 | 8 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-14 | ТК-15 | 15 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-15 | 1 пер. Победы, 5 | 14 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-15 | ТК-16 | 70 | 76 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-16 | 2 пер. Победы, 7 | 12 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-16 | 2 пер. Победы, 9 | 17 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| УК-1 | ТК-20 | 205 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-20 | 40 лет Октября, 89 |  | 76 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-20 | УТ-40 лет Октября, 91 | 80 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| УТ-40 лет Октября, 91 | 40 лет Октября, 91 |  |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-20 | ТК-21 | 370 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-21 | 40 лет Октября, 93 | 15 |  | воздушная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-21 | УТ-40 лет Октября, 97 | 10 |  | воздушная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| УТ-40 лет Октября, 97 | 40 лет Октября, 97 |  |  | воздушная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| УТ-40 лет Октября, 97 | УТ-40 лет Октября, 99 |  | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-21 | ТК-22 | 120 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-22 | Домострои телей, 13 |  | 89 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-22 | Домостроит елей, 15 | 6 | 100 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |
| ТК-22 | ТК-23 | 30 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  | 1998 |
| ТК-23 | Домостроит елей, 4 | 258 | 100 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | Метал.лист |  |  |

г)	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Таблица 5.2

Описание типов и количества трубопроводной арматуры

| № камеры | Задвижки |  |  | Компенсаторы |  | Дренажи |  | Воздушники |  | Перемычки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ду, мм | Количество, шт. |  | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. |
|  |  | чугунных | стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

д)	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры из ж/б блоков со стандартными ж/б плитами перекрытия.

е)	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Качественное регулирование по температурному графику 95/70 °С.

Таблица 5.3

График отпуска тепла в тепловые сети

| Температура наружного воздуха, оС | Температура воды в подающем трубопроводе теплосети, оС | Температура воды в обратном трубопроводе теплосети, оС |
| --- | --- | --- |
| +10 | 64,5 | 50,9 |
| +9 | 64,5 | 50,9 |
| +8 | 64,5 | 50,9 |
| +7 | 64,5 | 50,9 |
| +6 | 64,5 | 50,9 |
| +5 | 64,5 | 50,9 |
| +4 | 64,5 | 50,9 |
| +3 | 64,5 | 50,9 |
| +2 | 64,5 | 50,9 |
| +1 | 64,5 | 50,9 |
| 0 | 64,5 | 50,9 |
| -1 | 64,5 | 50,9 |
| -2 | 64,5 | 50,9 |
| -3 | 64,5 | 50,9 |
| -4 | 64,5 | 50,9 |
| -5 | 64,5 | 50,9 |
| -6 | 64,5 | 50,9 |
| -7 | 66,1 | 51,9 |
| -8 | 67,7 | 53,0 |
| -9 | 69,3 | 54,0 |
| -10 | 70,9 | 55,0 |
| -11 | 72,4 | 56,0 |
| -12 | 74,0 | 57,0 |
| -13 | 75,5 | 57,9 |
| Температура наружного воздуха, оС | Температура воды в подающем трубопроводе теплосети, оС | Температура воды в обратном трубопроводе теплосети, оС |
| -14 | 77,1 | 58,9 |
| -15 | 78,6 | 59,9 |
| -16 | 80,1 | 60,8 |
| -17 | 81,6 | 61,8 |
| -18 | 83,2 | 62,7 |
| -19 | 84,7 | 63,7 |
| -20 | 86,2 | 64,6 |
| -21 | 87,7 | 65,5 |
| -22 | 89,1 | 66,4 |
| -23 | 90,6 | 67,3 |
| -24 | 92,0 | 68,2 |
| -25 | 93,5 | 69,1 |
| -26 | 95,0 | 70,0 |

ж)	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется в соответствии с температурным графиком.

з)	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Нет данных.

и)	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Не было.

к)	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Нет.

л)	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится обход теплопроводов и тепловых пунктов. График обхода предусматривает осуществление контроля состояния оборудования, как слесарями-обходчиками, так и мастером.

В процессе эксплуатации все тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность составляется акт установленной формы.

Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и

строительных конструкций периодически производятся шурфовки на тепловой сети.

м)	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Гидравлические и температурные испытания, испытания на тепловые и гидравлические потери проводятся в соответствии с правилами технической эксплуатации

тепловых энергоустановок

н)	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии(мощности) и теплоносителя

Норматив технологических потерь на 2022 год, утвержденный Управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, составляет 6,9 %.

о)	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

− 2020 – 4530 Гкал

− 2021 – 4290 Гкал;

− план 2022 – 4520 Гкал.

п)	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети нет.

р)	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям по зависимой схеме.

с)	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческого приборного учета тепловой энергии нет.

т)	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерских служб на предприятии нет. Средств автоматизации и телемеханизации нет.

у)	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

ЦТП нет.

ф)	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Нет данных

х)	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4