СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского поселения город Лиски
Лискинского муниципального района Воронежской области

Книга 1. Обосновывающие материалы
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия

источников тепловой энергии.

Лиски 2026 год

Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Г лава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Г лава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа. Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Г лава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности

нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой

нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов……………………………………………………………………………………......4

- Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой

энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	 4

- Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	4

- Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния

дефицитов на качество теплоснабжения	 5

- Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей

расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 	 5

3

- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии приведены в Таблице 1.

- Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой

энергии.

| № | Наименование источника | Тепловая мощность источника, Гкал/ч |  |  | Потери тепловой мощности в тепловых сетях |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая | Нетто | % | Гкал/ч |  |  |  |
| 1. | Котельная АО «Лискимонтаж констукция» | 22,40 | 11,20 | 11,11 | 8,50 | 0,64 | 6,88 | 3,59 | 0,00 |
| 2. | Восточная | 102,0 | 74,9 | 69,9 | 16,0 | 5,32 | 25,86 | 15,46 | 0,00 |
| 3. | Радон | 2,60 | 1,45 | 1,42 | 4,80 | 0,05 | 1,15 | 0,69 | 0,00 |
| 4. | ТЭЦ | 129,80 | 88,1 | 81,1 | 8,0 | 3,38 | 42,29 | 12,44 | 0,00 |
| 5. | МЭЗ | 54,94 | 11,47 | 11,47 | 6,70 | 0,77 | 1,26 | 10,21 | 0,00 |
| 6. | ФГБУ «ЦКЖУ» МО РФ (котельная № 53) в/г №1 | 4,3 | 1,65 | 2,49 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0,00 |
| 7. | Садовая, 44а | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,0 | 0,0 | 0,0963 | 0,0671 | 0,00 |
| 8. | 40 лет Октября, д. 44а | 3,5 | 1,6 | 1,59 | 3,1 | 0,01 | 1,9 | 1,89 | 0,00 |
| 9. | ул. Энтузиастов | - | - | - | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - |

- Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и

характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии, а также резервы и дефициты пропускной способности трубопроводов в зонах действия источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.

4

Таблица 2.

Характеристика пропускной способности трубопроводов в зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Зона действия источника | Температурный график, °С | Присоеди- ненная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный расход теплоносителя* м3/ч | Фактический расход теплоносителя м3/ч | Резерв пропускной способности трубопроводов% | Дефицит пропускной способности трубопроводов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Восточная» | 95/70 | 25,86 | 2258 | 870 | 61,47 | 0,00 |
| 2. | Котельная ТЭЦ | 150/70 со срезкой на 100 | 41,28 | 2118 | 1200 | 0,85 | 0,00 |
| 3. | Котельная АО «Лиски монтажконструкция» | 95/70 | 6,88 | 327 | 275 | 15,90 | 0,00 |
| 4. | Котельная «МЭЗ» | 95/70 | 1,26 | 192 | 50 | 73,96 | 0,00 |

* - максимальный расход теплоносителя - расход теплоносителя, соответствующий напору сетевых

насосов, который обеспечивает перепад давления на вводе тепловых сетей в здание не менее 0,15 МПа при существующих диаметрах трубопроводов (п. 8.18 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

- Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности ни по теплогенерирующему оборудованию, ни по пропускной способности трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки нет. Наблюдается отсутствие резерва пропускной способности трубопроводов в зоне действия котельной ТЭЦ, но это обусловлено использованием срезки температурного графика и фактическому переходу на количественно-качественное регулирование тепловой нагрузки.

- Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Зон с дефицитом тепловой мощности нет.

5