СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского поселения-город Лиски
Лискинского муниципального района Воронежской области

Книга 1. Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Лиски 2026 год

Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Г лава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии ………………………………………………………………………………………..5

  - Общие положения	5

  - Котельная ТЭЦ	6

    - Интенсивность отказов системы теплоснабжения	6

    - Относительный аварийный недоотпуск тепла	6

    - Надежность электроснабжения источника тепловой энергии	6

    - Надежность водоснабжения источника тепловой энергии …………………………….. 6

    - Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии	 7

    - Соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной

способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей 	 7

    - Уровень резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети

путем их кольцевания или устройства перемычек 	 7

    - Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих,

подлежащих замене трубопроводов	9

    - Готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения ………………………………………………………… 9

    - Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения	10

    - Коэффициент готовности системы теплоснабжения	10

    - Живучесть	10

  - Котельная «Восточная»	11

    - Интенсивность отказов системы теплоснабжения	11

    - Относительный аварийный недоотпуск тепла	11

    - Надежность электроснабжения источника тепловой энергии	11

    - Надежность водоснабжения источника тепловой энергии	11

    - Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии 	 12

    - Соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной

способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей 	………. 12

    - Уровень резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети

путем их кольцевания или устройства перемычек	12

    - Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих,

подлежащих замене трубопроводов	 14

    - Готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения ……………………………………………………….. 14

    - Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения 	 15

    - Коэффициент готовности системы теплоснабжения 	 15

    - Живучесть	16

  - Котельная АО «Лискимонтажконструкция»	16

    - Интенсивность отказов системы теплоснабжения	16

    - Относительный аварийный недоотпуск тепла	16

    - Надежность электроснабжения источника тепловой энергии	16

    - Надежность водоснабжения источника тепловой энергии	17

    - Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии	17

    - Соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной

способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей 	17

    - Уровень резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети

путем их кольцевания или устройства перемычек 	17

3

    - Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов ……………………………………………………... 19

    - Готовность	теплоснабжающей организации к проведению аварийно- -восстановительных работ в системах теплоснабжения ………………………………... 19

    - Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения	20

    - Коэффициент готовности системы теплоснабжения	20

    - Живучесть	21

  - Котельная АО «МЭЗ Лискинский»	21

    - Интенсивность отказов системы теплоснабжения	21

    - Относительный аварийный недоотпуск тепла	21

    - Надежность электроснабжения источника тепловой энергии	21

    - Надежность водоснабжения источника тепловой энергии	22

    - Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии 	 22

    - Соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной

способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей 	 22

    - Уровень резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети

путем их кольцевания или устройства перемычек 	 22

    - Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов ……………………………………………………... 24

    - Готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения ……………………………………………………….. 24

    - Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения	25

    - Коэффициент готовности системы теплоснабжения	25

    - Живучесть	25

- Анализ аварийных отключений потребителей	26

- Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных

отключений 	 26

- Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) ……………………………………………………………….. 26

4

- Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

  - Общие положения

Часть № 9 «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 33 Требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Основные показатели надежности теплоснабжения определяются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), в том числе:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

- Дополнительно, пункт 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» определяет требования к способности действующей системы теплоснабжения в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество работы. Эта способность характеризуется следующими тремя показателями: вероятность безотказной работы;

- коэффициент готовности;

- живучесть.

Показатели надежности теплоснабжения определяются в соответствии с требованиями:

- пунктов 30-47 раздела «Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения» МДС 41-6.2000 «Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утв. Госстрой России, приказ от 06.09.2000 № 203);

- приложения № 9 «Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых и/или резервируемых участков тепловой сети» Методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667);

- пункты 6.27, 6.28-6.30, 6.31, 6.35-6.36 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

5

В соответствии с требованиями пункта 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов направляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органы государственного энергетического надзора.

  - Котельная ТЭЦ

    - Интенсивность отказов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов системы теплоснабжения определяется в соответствии с п. 31 МДС 41-6.2000.

Расчетный период - отопительный зимний период 2021 - 2022 г.г.

Материальная характеристика тепловой сети: M = 1970 м2

Сумма материальных характеристик участков тепловой сети, выключенных из работы при отказах за расчетный период: ∑ Мот = 1970 м2

Плановая длительность работы тепловой сети: n = 4410 ч

Сумма времени вынужденных выключений участков сети, вызванных отказом и его устранением за расчетный период: ∑ пот = 4410 ч

Интенсивность отказов: p = ∑ Мот • ∑ пот/М • n = 1970 • 4410/1970 • 4410 = 1

    - Относительный аварийный недоотпуск тепла

Относительный аварийный недоотпуск тепла определяется в соответствии с п. 32 МДС 41-6.2000.

Расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год: Q = 70000 Гкал

Аварийный недоотпуск тепла за год: QaB = 500 Гкал

Относительный аварийный недоотпуск тепла: q = QaB/Q = 0,0071

    - Надежность электроснабжения источника тепловой энергии

Надежность электроснабжения источника тепловой энергии определяется в соответствии с п. 34 МДС 41-6.2000.

При наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения: Кэ= 1

При отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной:

до 5,0 Гкал/ч - Кэ = 0,8

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кэ = 0,7

свыше 20 Г кал/ч - Кэ = 0,6

На котельной ТЭЦ отсутствует резервный источник электропитания. При мощности отопительной котельной свыше 20 Гкал/ч коэффициент надежности электроснабжения

Кэ = 0,6.

    - Надежность водоснабжения источника тепловой энергии

Надежность водоснабжения источника тепловой энергии определяется в соответствии с п. 35 МДС 41-6.2000.

При наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке: Кв = 1

При отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной:

до 5,0 Гкал/ч - Кв = 0,8

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кв = 0,7

свыше 20 Г кал/ч - Кв = 0,6

6

7

На котельной ТЭЦ отсутствует резервный источник водоснабжения. При мощности отопительной котельной свыше 20 Гкал/ч коэффициент надежности водоснабжения Кв = 0,6.

    - Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии

Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии определяется в соответствии с п. 36 МДС 41-6.2000.

При наличии резервного топлива Кт = 1,0

При отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной:

до 5,0 Г кал/ч - Кт = 1,0

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кт = 0,7

свыше 20 Г кал/ч - Кт = 0,5

На котельной ТЭЦ имеется резервный источник топливоснабжения. Коэффициент надежности топливоснабжения Кт = 1,0.

    - Соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей

Соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей определяется в соответствии с п. 37 МДС 41-6.2000.

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита до 10% - Кб = 1,0

св. 10 до 20% - Кб = 0,8

св. 20 до 30% - Кб = 0,6

св. 30% - Кб = 0,3

Дефицита мощности источники тепловой энергии нет

    - Уровень резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек

Уровень резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек в соответствии с п. 38 МДС 41-6.2000 и п. п. 6.31-6.34 СП 124.13330.2012.

В соответствии с требованиями пункта 38 МДС 41-6.2000 уровень резервирования Кр определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

свыше 70 до 90% - Кр = 0,7

свыше 50 до 70% - Кр = 0,5

свыше 30 до 50% - Кр = 0,3

менее 30% - Кр = 0,2

Потребители, подлежащие резервированию, определяются в соответствии с требованиями пункта 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», который разделяет потребителей теплоты по надежности теплоснабжения на три категории:

-	первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

8

- вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12 °С; промышленные здания до 8 °С.

- третья категория - остальные потребители.

Перечень потребителей первой и второй категории:

В соответствии с пунктом 6.31 СП 124.13330.2012 - следует предусматривать следующие способы резервирования:

- организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

- резервирование тепловых сетей смежных районов;

- устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

- установку баков-аккумуляторов.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице.

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до: |  |  |  |  |
| 300 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

В соответствии с требованиями пункта 6.32 СП 124.13330.2012 допускается не резервировать участки тепловых сетей, проложенных надземно (протяженностью до 5 км) или в тоннелях и проходных каналах.

В соответствии с требованиями пунктов 6.33, 6.34 СП 124.13330.2012 6.33 при отсутствии возможности резервирования потребителей от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные).

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1. | СОШ №17 | ул. Ломоносова, д 44 |
| 2. | Детский сад № 1 | ул. О. Кошевого |
| 3. | Детский сад № 11 | ул. Свердлова |
| 4. | СОШ №9 | ул. Советская |
| 5. | СОШ №12 | ул. Тр. Резервы, д 62 |
| 6. | СОШ №10 | ул. Тр. Резервы, д 60 |

9

    - Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов

В соответствии с требованиями Раздела № 1 СО 153-34.17.464-2003 срок службы трубопровода устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода, а при отсутствии такого указания срок службы устанавливается в следующих пределах:

-    для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс. ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды (III или (и) IV категорий) - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы2, III и IV категорий) - 30 лет.

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.

Эксплуатация трубопроводов сверх установленного срока службы может быть продлена после исправления дефектов (если они имели место), на основании положительных результатов контроля, лабораторных исследований, расчетов на прочность и гидравлических испытаний.

Обследование трубопровода, отработавшего срок службы, включает:

- анализ технической документации;

- визуальный контроль;

- контроль неразрушающими методами;

- исследование металла на вырезках, репликах;

- расчет на прочность;

- гидравлические испытания.

Исходя из данных части 3 Главы 1 Книги 1 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты», общая протяженность участков тепловой сети, являющихся ветхими (с истекшим сроком эксплуатации), составила 24450 м.

    - Готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

Готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения определяется в соответствии с п. 46 МДС 41-6.2000.

При планировании подготовки теплоснабжающих организаций к отопительному периоду необходимо оценить их готовность к проведению аварийно - восстановительных работ в системах коммунального теплоснабжения, которая базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно - ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

- Перечень и количество основных материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения определяется в соответствии с Приложением № 25 «Примерный минимальный аварийный запас материалов» Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.

10

| № п/п |  | Наименование |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Персонал |  |  |  |  |
|  |  | слесарь по ремонту оборудования тс |  | 17 |
|  |  | электрогазосварщик |  | 5 |
|  |  | машинист котлов |  | 13 |
|  |  | слесарь-ремонтник |  | 4 |
|  |  | машинист насосных установок |  | 8 |
|  |  | Слесарь газового оборудования |  | 3 |
|  |  | машинист крана автомобильного |  | 2 |
|  |  | машинист экскаватора |  | 1 |
|  |  | водитель автомобиля |  | 4 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |
|  |  | Кран автомобильный |  | 1 |
|  |  | Экскаватор |  | 1 |
|  |  | Машина аварийно-ремонтная ГАЗ |  | 1 |
|  |  | а/м грузовой ГАЗ |  | 1 |
|  |  | Агрегат электросварочный передвижной |  | 2 |
| Автономные источники электропитания |  |  |  |  |
|  | Электростанция передвижная |  | есть |  |
|  | Аварийный запас материалов |  | есть |  |

    - Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения

Определяется в Главе 3 Книги 1 «Электронная модель системы теплоснабжения по селения, городского округа».

    - Коэффициент готовности системы теплоснабжения

Определяется в соответствии с пунктом 6.28-6.30 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

а)	готовность СЦТ к отопительному сезону;

б)	достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

в)	способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

г)	организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

д)	максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

е)	температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха

    - Живучесть

Определяется в соответствии с пунктом 6.35 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

а)	минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

б)	В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

в)	организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

г)	спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

д)	прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

е)	проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

ж)	обеспечение необходимого пригруза безканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

11

  - Котельная «Восточная»

    - Интенсивность отказов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов системы теплоснабжения определяется в соответствии с п. 31 МДС 41-6.2000.

Расчетный период - отопительный зимний период 2020 - 2021 г.г.

Материальная характеристика тепловой сети: M = 2516,4 м2

Сумма материальных характеристик участков тепловой сети, выключенных из работы при отказах за расчетный период: ∑ Мот = 2516,4 м2

Плановая длительность работы тепловой сети: n = 4410 ч

Сумма времени вынужденных выключений участков сети, вызванных отказом и его устранением за расчетный период: ∑ пот = 4410 ч

Интенсивность отказов: p = ∑ Мот • ∑ пот/М • n = 1970 • 4410/1970 • 4410 = 1

    - Относительный аварийный недоотпуск тепла

Относительный аварийный недоотпуск тепла определяется в соответствии с п. 32 МДС 41-6.2000.

Расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год: Q = 58000 Гкал Аварийный недоотпуск тепла за год: QaB = 350 Гкал

Относительный аварийный недоотпуск тепла: q = QaB/Q = 0,006

    - Надежность электроснабжения источника тепловой энергии

Надежность электроснабжения источника тепловой энергии определяется в соответствии с п. 34 МДС 41-6.2000.

При наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения: Кэ= 1

При отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной:

до 5,0 Гкал/ч - Кэ = 0,8

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кэ = 0,7

свыше 20 Г кал/ч - Кэ = 0,6

На котельной «Восточная» отсутствует резервный источник электропитания. При мощности отопительной котельной свыше 20 Гкал/ч коэффициент надежности электроснабжения Кэ = 0,6.

    - Надежность водоснабжения источника тепловой энергии

Надежность водоснабжения источника тепловой энергии определяется в соответствии с п. 35 МДС 41-6.2000.

При наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке: Кв = 1

При отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной:

до 5,0 Гкал/ч - Кв = 0,8

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кв = 0,7

свыше 20 Г кал/ч - Кв = 0,6

з)  временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

12

На котельной «Восточная» отсутствует резервный источник водоснабжения. При мощности отопительной котельной свыше 20 Гкал/ч коэффициент надежности водоснабжения Кв = 0,6.

    - Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии

Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии определяется в соответствии с п. 36 МДС 41-6.2000.

При наличии резервного топлива Кт = 1,0

При отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной:

до 5,0 Г кал/ч - Кт = 1,0

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кт = 0,7

свыше 20 Г кал/ч - Кт = 0,5

На котельной «Восточная» имеется резервный источник топливоснабжения. Коэффициент надежности топливоснабжения Кт = 1,0.

    - Соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей

Соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей определяется в соответствии с п. 37 МДС 41-6.2000.

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита до 10% - Кб = 1,0

св. 10 до 20% - Кб = 0,8

св. 20 до 30% - Кб = 0,6

св. 30% - Кб = 0,3

Дефицита мощности источники тепловой энергии нет

    - Уровень резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек

Уровень резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек в соответствии с п. 38 МДС 41-6.2000 и п. п. 6.31-6.34 СП 124.13330.2012.

В соответствии с требованиями пункта 38 МДС 41-6.2000 уровень резервирования Кр определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

свыше 70 до 90% - Кр = 0,7

свыше 50 до 70% - Кр = 0,5

свыше 30 до 50% - Кр = 0,3

менее 30% - Кр = 0,2

Потребители, подлежащие резервированию, определяются в соответствии с требованиями пункта 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», который разделяет потребителей теплоты по надежности теплоснабжения на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

- вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12 °С; промышленные здания до 8 °С.

- третья категория - остальные потребители.

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

- вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12 °С; промышленные здания до 8 °С.

- третья категория - остальные потребители.

Перечень потребителей первой и второй категории:

13

В соответствии с пунктом 6.31 СП 124.13330.2012 - следует предусматривать следующие способы резервирования:

- организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

- резервирование тепловых сетей смежных районов;

- устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

- установку баков-аккумуляторов.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице.

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прогимназия №1 | ул. 40 лет Октября, д 75 |
| 2. | Детский сад № 4 | ул. Тулебердиева, д.13 |
| 3. | Детский сад № 10 | ул. Буракова, д.5а |
| 4. | СОШ №1 | ул. 40 лет Октября, д 1 |
| 5. | СОШ №2 | ул. 19 партсъезда, д 5 |
| 6. | НУЗ «Отделенческая больница» | ул. 40 лет Октября, д 94 |

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до: |  |  |  |  |
| 300 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

В соответствии с требованиями пункта 6.32 СП 124.13330.2012 допускается не резервировать участки тепловых сетей проложенных надземно (протяженностью до 5 км) или в тоннелях и проходных каналах.

В соответствии с требованиями пунктов 6.33, 6.34 СП 124.13330.2012 6.33 при отсутствии возможности резервирования потребителей от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные).

14

    - Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов

В соответствии с требованиями Раздела № 1 СО 153-34.17.464-2003 срок службы трубопровода устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода, а при отсутствии такого указания срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс. ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды (III или (и) IV категорий) - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.

Эксплуатация трубопроводов сверх установленного срока службы может быть продлена после исправления дефектов (если они имели место), на основании положительных результатов контроля, лабораторных исследований, расчетов на прочность и гидравлических испытаний.

Обследование трубопровода, отработавшего срок службы, включает:

- анализ технической документации;

- визуальный контроль;

- контроль неразрушающими методами;

- исследование металла на вырезках, репликах;

- расчет на прочность;

- гидравлические испытания.

Исходя из данных части 3 Главы1 Книги 1 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты», общая протяженность участков тепловой сети, являющихся ветхими (с истекшим сроком эксплуатации), составила 13235 м.

    - Готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

Готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно- -восстановительных работ в системах теплоснабжения определяется в соответствии с п. 46 МДС 41-6.2000.

При планировании подготовки теплоснабжающих организаций к отопительному периоду необходимо оценить их готовность к проведению аварийно-восстановительных работ в системах коммунального теплоснабжения, которая базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно - ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общая оценка готовности ведется по следующим категориям:

«удовлетворительная готовность» - КГ = 0,85 ... 1,0. При значении любого из показателей ниже 0,75 оценка снижается до «ограниченной готовности»;

«ограниченная готовность» - КГ = 0,7 ... 0,84. При значении любого из показателей ниже 0,5 оценка снижается до «неготовности»;

«неготовность» - КГ < 0,7.

Укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом определяется в соответствии с требованиями «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей» (утв. Приказом Госстроя РФ от 22.03.99 № 65)

Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием предприятия эксплуатирующего тепловые сети определяется в соответствии с требованиями «Нормативы и Методические указания по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей»

МДС 13-16.2000

Перечень и количество основных материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения определяется в соответствии с Приложением № 25 «Примерный минимальный аварийный запас материалов» Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.

15

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Персонал |  |  |
|  | слесарь по ремонту оборудования тс | 15 |
|  | электрогазосварщик | 4 |
|  | Оператор котельной | 9 |
|  | слесарь-ремонтник | 4 |
|  | машинист насосных установок | 10 |
|  | Слесарь газового оборудования | 2 |
|  | машинист экскаватора | 1 |
|  | водитель автомобиля | 4 |

| Машины и механизмы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а/м грузовой ГАЗ |  | 1 |  |
|  | Экскаватор |  | 1 |  |
|  | Краз грузовой |  | 1 |  |
|  | Машина аварийно-ремонтная ЗИЛ |  | 1 |  |
|  | Вакуумная машина |  | 1 |  |
|  | Резчик швов |  | 1 |  |
|  | Виброплита |  | 1 |  |
| Автономные источники электропитания |  |  |  |  |
|  |  | Электростанция передвижная |  | есть |
|  |  | Аварийный запас материалов |  | есть |

    - Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения

Определяется в Главе 3 Книги 1 «Электронная модель системы теплоснабжения по селения, городского округа».

    - Коэффициент готовности системы теплоснабжения

Определяется в соответствии с пунктом 6.28-6.30 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

а)	готовность СЦТ к отопительному сезону;

б)	достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

в)	способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

г)	организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

д)	максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

е)	температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха

    - Живучесть

Определяется в соответствии с пунктом 6.35 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

а)	минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п.,

должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно- -восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

б)	В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

в)	организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

г)	спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

д)	прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

е)	проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

ж)	обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

з)	временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

16

  - Котельная АО «Лискимонтажконструкция»

    - Интенсивность отказов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов системы теплоснабжения определяется в соответствии с п. 31 МДС 41-6.2000.

Расчетный период - отопительный зимний период 2012 - 2013 г.г.

Материальная характеристика тепловой сети: M = 335,36 м2

Сумма материальных характеристик участков тепловой сети, выключенных из работы при отказах за расчетный период: 2 Мот = 335,36 м2

Плановая длительность работы тепловой сети: n = 4410 ч

Сумма времени вынужденных выключений участков сети, вызванных отказом и его устранением за расчетный период: 2 пот = 4410 ч

Интенсивность отказов: p = 2 Мот • 2 пот/М • n = 1970 • 4410/1970 • 4410 = 1

    - Относительный аварийный недоотпуск тепла

Относительный аварийный недоотпуск тепла определяется в соответствии с п. 32 МДС 41-6.2000.

Расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год: Q = 40000 Гкал

Аварийный недоотпуск тепла за год: QaB = 40000 Гкал

Относительный аварийный недоотпуск тепла: q = QaB/Q = 1

    - Надежность электроснабжения источника тепловой энергии

Надежность электроснабжения источника тепловой энергии определяется в соответствии с п. 34 МДС 41-6.2000.

При наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения: Кэ= 1

При отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной:

до 5,0 Гкал/ч - Кэ = 0,8

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кэ = 0,7

свыше 20 Г кал/ч - Кэ = 0,6

На котельной ЗАО «Лискимонтажконструкция» отсутствует резервный источник электропитания. При мощности отопительной котельной свыше 20 Гкал/ч коэффициент надежности электроснабжения Кэ = 0,6.

    - Надежность водоснабжения источника тепловой энергии

Надежность водоснабжения источника тепловой энергии определяется в соответствии с п. 35 МДС 41-6.2000.

При наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке: Кв = 1

При отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной:

до 5,0 Гкал/ч - Кв = 0,8

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кв = 0,7

свыше 20 Г кал/ч - Кв = 0,6

На котельной ЗАО «Лискимонтажконструкция» отсутствует резервный источник водоснабжения. При мощности отопительной котельной свыше 20 Гкал/ч коэффициент надежности водоснабжения Кв = 0,6.

    - Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии

Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии определяется в соответствии с п. 36 МДС 41-6.2000.

При наличии резервного топлива Кт = 1,0

При отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной:

до 5,0 Г кал/ч - Кт = 1,0

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кт = 0,7

свыше 20 Г кал/ч - Кт = 0,5

На котельной ЗАО «Лискимонтажконструкция» отсутствует резервный источник топливоснабжения. При мощности отопительной котельной свыше 20 Гкал/ч коэффициент надежности топливоснабжения Кт = 0,5.

    - Соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей

Соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей определяется в соответствии с п. 37 МДС 41-6.2000.

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита до 10% - Кб = 1,0

св. 10 до 20% - Кб = 0,8

св. 20 до 30% - Кб = 0,6

св. 30% - Кб = 0,3

Дефицита мощности источники тепловой энергии нет

    - Уровень резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек

Уровень резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек в соответствии с п. 38 МДС 41-6.2000 и п. п. 6.31-6.34 СП 124.13330.2012.

17

В соответствии с требованиями пункта 38 МДС 41-6.2000 уровень резервирования Кр определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

свыше 70 до 90% - ^р = 0,7

свыше 50 до 70% - Кр = 0,5

свыше 30 до 50% - Кр = 0,3

менее 30% - Кр = 0,2

Потребители, подлежащие резервированию, определяются в соответствии с требованиями пункта 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» который разделяет потребителей теплоты по надежности теплоснабжения на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного ко личества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

- вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12 °С; промышленные здания до 8 °С.

- третья категория - остальные потребители.

Потребителей первой и второй категории нет.

В соответствии с пунктом 6.31 СП 124.13330.2012 - следует предусматривать следующие способы резервирования:

-	организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

-	резервирование тепловых сетей смежных районов;

-	устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

-	установку баков-аккумуляторов.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты ( %) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице.

18

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до: |  |  |  |  |
| 300 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

19

В соответствии с требованиями пункта 6.32 СП 124.13330.2012 допускается не резервировать участки тепловых сетей проложенных надземно (протяженностью до 5 км) или в тоннелях и проходных каналах.В соответствии с требованиями пунктов 6.33, 6.34 СП 124.13330.2012 6.33 при отсутствии возможности резервирования потребителей от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные).

    - Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов

В соответствии с требованиями Раздела № 1 СО 153-34.17.464-2003 срок службы трубопровода устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода, а при отсутствии такого указания срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс. ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды (III или (и) IV категорий) - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы2, III и IV категорий) - 30 лет.

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.

Эксплуатация трубопроводов сверх установленного срока службы может быть продлена после исправления дефектов (если они имели место), на основании положительных результатов контроля, лабораторных исследований, расчетов на прочность и гидравлических испытаний.

Обследование трубопровода, отработавшего срок службы, включает:

- анализ технической документации;

- визуальный контроль;

- контроль неразрушающими методами;

- исследование металла на вырезках, репликах;

- расчет на прочность;

- гидравлические испытания.

Исходя из данных части 3 Главы 1 Книги 1 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты», общая протяженность участков тепловой сети, являющихся ветхими (с истекшим сроком эксплуатации), составила 4233 км.

    - Готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

Готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения определяется в соответствии с п. 46 МДС 41-6.2000.

При планировании подготовки теплоснабжающих организаций к отопительному периоду необходимо оценить их готовность к проведению аварийно - восстановительных работ в системах коммунального теплоснабжения, которая базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно - ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общая оценка готовности ведется по следующим категориям:

«удовлетворительная готовность» - КГ = 0,85 ... 1,0. При значении любого из показателей ниже 0,75 оценка снижается до «ограниченной готовности»;

«ограниченная готовность» - КГ = 0,7 ... 0,84. При значении любого из показателей ниже 0,5 оценка снижается до «неготовности»;

«неготовность» - КГ < 0,7.

Укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом определяется в соответствии с требованиями «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей» (утв. Приказом Госстроя РФ от 22.03.99 № 65)

Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием предприятия эксплуатирующего тепловые сети определяется в соответствии с требованиями «Нормативы и Методические указания по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей» МДС 13-16.2000

Перечень и количество основных материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения определяется в соответствии с Приложением № 25 «Примерный минимальный аварийный запас материалов» Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.

20

    - Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения

Определяется в Главе 3 Книги 1 «Электронная модель системы теплоснабжения по селения, городского округа».

    - Коэффициент готовности системы теплоснабжения

Определяется в соответствии с пунктом 6.28-6.30 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

а)	готовность СЦТ к отопительному сезону;

б)	достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

в)	способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

г)	организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

д)	максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

е)	температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Персонал |  |  |
|  | электрогазосварщик | 1 |
|  | слесарь КИПиА | 7 |
|  | монтажник сантехсистем | 8 |

| Машины и механизмы |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кран автомобильный (свыше 6,3 т) | 1 |
|  | Экскаватор | 2 |
|  | Машина ассенизационная для очистки камер (цистерна) | 1 |
| Автономные источники электропитания |  |  |
|  | Электростанция передвижная | нет |
|  | Аварийный запас материалов | есть |

    - Живучесть

Определяется в соответствии с пунктом 6.35 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

а)	минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

б)	В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

в)	организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

г)	спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

д)	прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

е)	проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

ж)	обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

з)	временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты

21

1.5. Котельная АО «МЭЗ Лискинский»

- Интенсивность отказов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов системы теплоснабжения определяется в соответствии с п. 31 МДС 41-6.2000.

Расчетный период - отопительный зимний период 2022 - 2023 г.г.

Материальная характеристика тепловой сети: M = 469,4 м2

Сумма материальных характеристик участков тепловой сети, выключенных из работы при отказах за расчетный период: 2 Мот = 469,4 м2

Плановая длительность работы тепловой сети: n = 4410 ч

Сумма времени вынужденных выключений участков сети, вызванных отказом и его устранением за расчетный период: 2 пот = 4410 ч

Интенсивность отказов: p = 2 Мот • 2 пот/М • n = 1970 • 4410/1970 • 4410 = 1

- Относительный аварийный недоотпуск тепла

Относительный аварийный недоотпуск тепла определяется в соответствии с п. 32 МДС 41-6.2000.

Расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год: Q = 40000 Гкал Аварийный недоотпуск тепла за год: QaB = 40000 Гкал Относительный аварийный недоотпуск тепла: q = QaB/Q = 1

- Надежность электроснабжения источника тепловой энергии

Надежность электроснабжения источника тепловой энергии определяется в соответствии с п. 34 МДС 41-6.2000.

При наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения: Кэ= 1

При отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной:

до 5,0 Гкал/ч - Кэ = 0,8

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кэ = 0,7

свыше 20 Г кал/ч - Кэ = 0,6

На ТЭЦ СДТС отсутствует резервный источник электропитания. При мощности отопительной котельной свыше 20 Гкал/ч коэффициент надежности электроснабженияКэ = 0,6.

22

- Надежность водоснабжения источника тепловой энергии

Надежность водоснабжения источника тепловой энергии определяется в соответствии с п. 35 МДС 41-6.2000.

При наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке: Кв = 1

При отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной:

до 5,0 Гкал/ч - Кв = 0,8

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кв = 0,7

свыше 20 Г кал/ч - Кв = 0,6

На котельной ТЭЦ отсутствует резервный источник водоснабжения. При мощности отопительной котельной свыше 20 Гкал/ч коэффициент надежности водоснабжения Кв = 0,6.

- Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии

Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии определяется в соответствии с п. 36 МДС 41-6.2000.

При наличии резервного топлива Кт = 1,0

При отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной:

до 5,0 Г кал/ч - Кт = 1,0

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кт = 0,7

свыше 20 Г кал/ч - Кт = 0,5

На котельной ТЭЦ отсутствует резервный источник топливоснабжения. При мощности отопительной котельной свыше 20 Гкал/ч коэффициент надежности топливоснабжения

Кт = 0,5.

- Соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей

Соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей определяется в соответствии с п. 37 МДС 41-6.2000.

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита до 10% - Кб = 1,0

свыше 10 до 20% - Кб = 0,8

свыше 20 до 30% - Кб = 0,6

свыше 30% - Кб = 0,3

Дефицита мощности источники тепловой энергии нет

- Уровень резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек

Уровень резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек в соответствии с п. 38 МДС 41-6.2000 и п. п. 6.31-6.34 СП 124.13330.2012.

В соответствии с требованиями пункта 38 МДС 41-6.2000 уровень резервирования Кр определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0; свыше 70 до 90% - ^р = 0,7;

свыше 50 до 70% - Кр = 0,5; свыше 30 до 50% - Кр = 0,3; менее 30% - Кр = 0,2

Потребители, подлежащие резервированию, определяются в соответствии с требованиями пункта 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», который разделяет потребителей теплоты по надежности теплоснабжения на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

- вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12 °С; промышленные здания до 8 °С.

- третья категория - остальные потребители.

Перечень потребителей первой и второй категории:

23

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад № 6 | ул. Воронежская, д 6 |

В соответствии с пунктом 6.31 СП 124.13330.2012 - следует предусматривать следующие способы резервирования:

- организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

- резервирование тепловых сетей смежных районов;

- устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

- установку баков-аккумуляторов.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты ( %) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице.

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до: |  |  |  |  |
| 300 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

В соответствии с требованиями пункта 6.32 СП 124.13330.2012 допускается не резервировать участки тепловых сетей проложенных надземно (протяженностью до 5 км) или в тоннелях и проходных каналах.

В соответствии с требованиями пунктов 6.33, 6.34 СП 124.13330.2012 6.33 при отсутствии возможности резервирования потребителей от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные).

- Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов

В соответствии с требованиями Раздела № 1 СО 153-34.17.464-2003 срок службы трубопровода устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода, а при отсутствии такого указания срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс. ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды (III или (и) IV категорий) - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.

Эксплуатация трубопроводов сверх установленного срока службы может быть продлена после исправления дефектов (если они имели место), на основании положительных результатов контроля, лабораторных исследований, расчетов на прочность и гидравлических испытаний.

Обследование трубопровода, отработавшего срок службы, включает:

- анализ технической документации;

- визуальный контроль;

- контроль неразрушающими методами;

- исследование металла на вырезках, репликах;

- расчет на прочность;

- гидравлические испытания.

Исходя из данных части 3 Главы1 Книги 1 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты», общая протяженность участков тепловой сети, являющихся ветхими (с истекшим сроком эксплуатации), составила 4233 км.

- Готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

Готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения определяется в соответствии с п. 46 МДС 41-6.2000.

При планировании подготовки теплоснабжающих организаций к отопительному периоду необходимо оценить их готовность к проведению аварийно - восстановительных работ в системах коммунального теплоснабжения, которая базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно - ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общая оценка готовности ведется по следующим категориям:

«удовлетворительная готовность» - КГ = 0,85 ... 1,0. При значении любого из показателей ниже 0,75 оценка снижается до «ограниченной готовности»;

«ограниченная готовность» - КГ = 0,7 ... 0,84. При значении любого из показателей ниже 0,5 оценка снижается до «неготовности»;

«неготовность» - КГ < 0,7.

Укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом определяется в соответствии с требованиями «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей» (утв. Приказом Госстроя РФ от 22.03.99 № 65)

24

25

Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием предприятия эксплуатирующего тепловые сети определяется в соответствии с требованиями «Нормативы и Методические указания по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей»

МДС 13-16.2000

Перечень и количество основных материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения определяется в соответствии с Приложением № 25 «Примерный минимальный аварийный запас материалов» Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.

| № п/п | Наименование |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Персонал |  |  |  |
|  | слесарь-ремонтник |  | 11 |
|  | оперативно-ремонтный персонал |  | 16 |
| Машины и механизмы |  |  |  |
|  | Кран автомобильный (свыше 6,3 т) |  | 1 |
|  | Экскаватор |  | 1 |
|  | Автовышка |  | 1 |
| Автономные источники электропитания |  |  |  |
|  | Электростанция передвижная | нет |  |
|  | Аварийный запас материалов | есть |  |

- Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения

Определяется в Г лаве 3 Книги 1 «Электронная модель системы теплоснабжения по селения, городского округа».

- Коэффициент готовности системы теплоснабжения

Определяется в соответствии с пунктом 6.28-6.30 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

а)	готовность СЦТ к отопительному сезону;

б)	достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

в)	способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

г)	организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

д)	максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

е)	температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха

- Живучесть

Определяется в соответствии с пунктом 6.35 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

а)	минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

б)	В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

в)	организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

г)	спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

д)	прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

е)	проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

ж)	обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

з)	временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

- Анализ аварийных отключений потребителей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария - разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ.

По предоставленным данным (Часть 3 Глава 1 Книга 1 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты») аварий за последние 5 лет не было

26

- Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Аварий не было.

- Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в Г лаве 3 Книги 1 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа».