Утверждена
                                                             Постановлением Администрации
                                                                 городского поселения-город Лиски
                                                                     Лискинского муниципального района
                                          Воронежской области
                                                           от _____________2026 № _____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Городского поселения-город Лиски
Лискинского муниципального района
Воронежской области

2026

Книга 1. Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 2. Источники тепловой энергии.

Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.     Перечень источников тепловой энергии………………………………………………. 4

2.     Описание источников тепловой энергии………………………………………………. 5

2.1   Котельная АО «Лискимонтажконструкция»……………    …………………………… 5

2.2   Котельная «Восточная»…………………………………………………………………… 12

2.3   Котельная «Радон»………………………………………………………………………… 19

2.4   Котельная ТЭЦ………………………………………………  …………………………… 24

2.5   Котельная АО «МЭЗ Лискинский»                                                  ……………………. 31

2.6   Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7………………………….... 37

2.7   Котельная по ул. Садовая, 44а……………………………………………………………. 42

2.8   Котельная по ул. 40 лет Октября, 44а ………………….……………………….………. 47

2.9  Котельная ул. Энтузиастов………………………………………………………………... 53

Часть 2. Источники тепловой энергии

- Перечень источников тепловой энергии

Перечень источников тепловой энергии

Перечень источников тепловой энергии городского поселения город Лиски представлен в Таблице 1.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Назначение теплоснабжения |  |  | Наименование собственника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственное производство | объекты ЖКХ | стороннее производство |  |
| 1. | Котельная АО «Лискимонтажконструкция» | + | + | - | АО «Лискимонтажконструкция» |
| 2. | Котельная «Восточная» | - | + | + | ООО «Тепловик» |
| 3. | Котельная «Радон» | - | + | + | ООО «Тепловик» |
| 4. | Котельная ТЭЦ | - | + | + | ООО «Тепловик» |
| 5. | Котельная АО «МЭЗ Лискинский» | + | + | + | АО «МЭЗ Лискинский» |
| 6. | Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7 | + | + | - | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление" МО РФ (система теплоснабжения котельной № 53) в/г №1» |
| 7. | Котельная по ул. Садовая, д44 а | - | + | - | ООО «Тепловик» |
| 8. | Котельная по ул. 40 лет Октября, 44а | - | + | - | ООО «Тепловик» |
| 9. | Котельная по ул. Энтузиастов, 11/2 | - | + | - | ООО «Тепловик» |

Таблица 1.

- Описание источников тепловой энергии

  - Котельная ЗАО «Лискимонтажконструкция»

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведены в Таблице 2.1.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 22,4 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - 11,2 Гкал/ч. Ограничения тепловой мощности обусловлены производительностью ВПУ;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0,1 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - 11,1 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.1.1;

Структура и характеристики основного оборудования                                                            Таблица 2.1.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 6805 | 1 | 1992 | 28.04.12 | Нет данных | 5,6 | - | - |  |
| 2. | Экономайзер | ЭБ-2-236И | 1363 | 1 | 1992 | 28.04.12 | Нет данных | - | - | - |  |
| 3. | Котел паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 6806 | 2 | 1993 | 10.06.09 | Нет данных | 5,6 | - | - |  |
| 4. | Экономайзер | ЭБ-2-236И | 1362 | 2 | 1992 | 10.06.09 | Нет данных | - | - | - |  |
| 5. | Котел паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 6841 | 3 | 1994 | 26.07.10 | Нет данных | 5,6 | - | - |  |
| 6. | Экономайзер | ЭБ-2-236И | 1356 | 3 | 1994 | 26.07.10 | Нет данных | - | - | - |  |
| 7. | Котел паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 6891 | 4 | 1996 | 14.08.11 | Нет данных | 5,6 | - | - |  |
| 8. | Экономайзер | ЭБ-2-236И | 1389 | 4 | 1996 | 26.08.10 | Нет данных | - | - | - |  |
| 9. | Насос циркуляционный | ДЕ-315-71 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 315 | 71 | На отопление завода |

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Насос | ДЕ-315-71 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 315 | 71 | На отопление завода |
| 11. | Насос | ДЕ-315-50 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 320 | 39 | На отопление жилзоны |
| 12. | Насос | ДЕ-320-50 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 320 | 39 | На отопление жилзоны |
| 13. | Насос | ДЕ-315-50 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 300 | 42 | На отопление АБК завода |
| 14. | Насос | ДЕ-315-50 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 300 | 42 | На отопление АБК завода |
| 15. | Насос | КМ-80-50-200 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 50 | 50 | На ГВС |
| 16. | Насос | КМ-80-50-200 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 50 | 50 | На ГВС |

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.1.2;

Таблица 2.1.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вода | Качественный | +8 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 60 | 40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  |  |  | +7 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 0 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -1 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 65,0 | 51,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 65,4 | 51,4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 67,0 | 52,4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 68,7 | 53,5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 70,3 | 54,5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 71,9 | 55,6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 73,5 | 56,5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 75,1 | 57,6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 76,6 | 58,6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 78,2 | 59,6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -15 | 79,8 | 60,6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -16 | 81,3 | 61,6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 82,9 | 62,5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 84,4 | 63,5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 86,0 | 64,4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 87,5 | 65,4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 89,0 | 66,3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 90,5 | 67,2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 92,0 | 68,2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 93,5 | 69,1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 95,0 | 70,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,5 | 70,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.1.3;

Таблица 2.1.3 Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | Нет данных | Нет данных | 33,03 |
| 2 | 2020 | Нет данных | Нет данных | 40,7 |
| 3 | 2021 | Нет данных | Нет данных | 36,4 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в Таблице 2.1.4;

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | СПТ 961.2 зав.№16902 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

Таблица 2.1.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.1.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.1.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 2 | 2018 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 3 | 2019 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 4 | 2020 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 5 | 2021 | Не было | Не было | Не было | - | - |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.1.6.

Предписания надзорных органов

Таблица 2.1.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

  - Котельная «Восточная»

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведены в Таблице 2.2.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 102 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника – 74,9 Гкал/ч, в том числе:

- горячая вода – 44,9 Г кал/ч;

- пар - 30 Гкал/ч;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 5 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО – 69,9 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.2.1;

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел паровой | ДКВР 20/13 | 21406 | 2283-к | 2010 | 2019 | Нет данных | 12 | - | - |  |
| 2 | Экономайзер | ЭБ1-808и | Б-277 | 2083-кэ | 1980 | 2019 | Нет данных | - | - | - |  |
| 3 | Котел паровой | ДКВР 20/13 | 8272 | 2081-к | 1980 | 2017 | Нет данных | 12 | - | - |  |
| 4 | Экономайзер | ЭБ1-808и | 137 | 2262-кэ | 2010 | 2017 | Нет данных | - | - | - |  |
| 5 | Котел паровой | ДЕ 25/14 | 11995 | 2172-к | 1980 | 2017 | Нет данных | 18 | - | - |  |
| 6 | Экономайзер | ЭБ1-808и | 334 | 2173-кэ | 1980 | 2017 | Нет данных | - | - | - |  |
| 7 | Котел водогрейный | ПТВМ 30М | 4050 | 2084-к | 1980 | 2019 | Нет данных | 30 | - | - |  |
| 8 | Котел водогрейный | ПТВМ 30М | 4254 | 2174-к | 1980 | 2019 | Нет данных | 30 | - | - |  |

Таблица 2.2.1

Структура и характеристики основного оборудования

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Насос | ЦН 400/150 | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 405 | 105 | сетевой |
| 10 | Насос | ЦН 400/150 | Нет данных | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 400 | 105 | сетевой |
| 11 | Насос | ЦН 400/150 | Нет данных | 3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 400 | 105 | сетевой |
| 12 | Насос | ЦН 400/150 | Нет данных | 4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 405 | 105 | сетевой |
| 13 | Насос | К 45/20 | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 45 | 20 | Подпитка теплосети |
| 14 | Насос | К 45/20 | Нет данных | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 45 | 20 | Подпитка теплосети |
| 15 | Насос | К 80/50 | Нет данных | 3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 80 | 50 | Подпитка теплосети |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.2.2;

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 | Нет данных | Нет данных | 12-14 | Нет данных | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92,0 | 68,2 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.2.3;

Таблица 2.2.3

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2018 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2 | 2019 | 32 | 5,5 | 27 |
| 3 | 2021 | 30 | 5 | 25 |

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вышел из строя | - | - | - |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.2.4;

Таблица 2.2.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.2.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

Таблица 2.2.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2019 | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано |  | Нет данных |
| 4 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2021 |  |  |  |  |  |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.2.6;

Предписания надзорных органов

Таблица 2.2.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

  - Котельная «Радон»

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведена в Таблице 2.3.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 2,6 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - 1,73 Гкал/ч;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0,03 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - 1,7 Гкал/ч;

Структура и характеристики основного оборудования

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.3.1;

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный | КСВ-1,0 | 1721 | 5 | 2006 | Нет данных | Нет данных | 0,9 | - | - |  |
| 2 | Котел водогрейный | КСВа-1Г | 1722 | 18 | 2008 | Нет данных | Нет данных | 0,9 | - | - |  |
| 3 | Котел водогрейный | КСВа-1Г | 1723 | 19 | 2008 | Нет данных | Нет данных | 0,8 | - | - |  |
| 4 | Насос | К100-80- 150-С-У3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 100 | 32 | Циркуля- ционный |
| 5 | Насос | К100-80- 150-С-У3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 100 | 32 | Циркуля- ционный |

Таблица 2.3.1

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.3.2;

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3.2

|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92 | 68,2 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.3.3;

Таблица 2.3.3

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2 | 2020 | 41,6 | 5,9 | 26 |
| 3 | 2021 | 35,2 | 5,9 | 22 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.3.4;

Таблица 2.3.4

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.3.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.3.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2019 | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано |  | Нет данных |
| 2 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2021 |  |  |  |  |  |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.3.6;

Предписания надзорных органов

Таблица 2.3.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

- Котельная ТЭЦ

а)	структура и характеристики основного оборудования источника приведены в Таблице 2.4.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 129,8 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника – 88,1 Гкал/ч;

г)	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды – 7 %. Параметры тепловой мощности НЕТТО – 81,1 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.4.1;

Таблица 2.4.1

Структура и характеристики основного оборудования

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел паровой | ТС-35-У | Нет данных | 1 | 1955 | Нет данных | Нет данных | 20 | - | - |  |
| 2 | Котел паровой | ТС-35-У | Нет данных | 2 | 1958 | Нет данных | Нет данных | 20 | - | - |  |
| 3 | Котел паровой | ТС-35-У | Нет данных | 3 | 1955 | Нет данных | Нет данных | 20 | - | - |  |
| 4 | Котел пиковый водогрейный | ПТВМ- 30М | Нет данных | 4 | 1982 | Нет данных | Нет данных | 30 | - | - |  |
| 5 | Котел пиковый водогрейный | ПТВМ- 30М | Нет данных | 5 | 1983 | Нет данных | Нет данных | 30 | - | - |  |
| 6 | Паровая турбина | АТ-4 | Нет данных | 1 | 1958 | неработоспособна | Нет данных | 5 | - | - |  |
| 7 | Турбогенератор | Т2-4-2 | Нет данных | 1 | 1958 | неработоспособен | Нет данных | - | - | - |  |
| 8 | Паровая турбина | АТ-4 | Нет данных | 2 | 1959 | неработоспособна | Нет данных | 4,8 | - | - |  |
| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| 9 | Турбогенератор | Т2-4-2 | Нет данных | 2 | 1959 | неработоспособен | Нет данных | - | - | - |  |
| 10 | Подогреватель сетевой воды | ПСВ-315- 3-23 | Нет данных | Нет данных | 1985 | Нет данных | Нет данных | - | - | - |  |
| 11 | Насос | ЦН-400- 210 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 400 | 210 | Циркуля- ционный |
| 12 | Насос | ЦН-400- 210 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 400 | 210 | Циркуля- ционный |
| 13 | Насос | ЦН-400- 210 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 400 | 210 | Циркуля- ционный |
| 14 | Насос | 200Д60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 720 | 80 | Циркуля- ционный |
| 15 | Насос | Д630-90 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 630 | 90 | Циркуля- ционный |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.4.2;

Таблица 2.4.2

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 53 | 35 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 | Не работает | Не работает | Не работает | Не работает | Не работает | Не работает |
|  |  |  | +7 | 56 | 36 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 59,0 | 37 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 62,0 | 39 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 65,0 | 40 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 68,0 | 41 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 71,0 | 42 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 74,0 | 43 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 77,0 | 44 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 80,0 | 46 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 83,0 | 47 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -3 | 86 | 48 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -4 | 89 | 49 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 92 | 50 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 95 | 51 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 97 | 52 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 100 | 53 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 100 | 51 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 100 | 49 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 100 | 47 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 100 | 46 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 100 | 44 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 100 | 42 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 100 | 40 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 100 | 38 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 100 | 36 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 100 | 35 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 100 | 33 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -20 | 100 | 31 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -21 | 100 | 29 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 100 | 27 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 100 | 25 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 100 | 24 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 100 | 22 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 100 | 20 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.4.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

Таблица 2.4.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | нет данных | Не работает | нет данных |
| 2 | 2020 | нет данных | Не работает | нет данных |
| 3 | 2021 | нет данных | Не работает | нет данных |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.4.4;

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вышел из строя | - | - | - |

Таблица 2.4.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.4.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Таблица 2.4.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2015 | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано | - | Нет данных |
| 2 | 2016 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2019 |  |  |  |  |  |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.4.6;

Предписания надзорных органов

Таблица 2.4.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

- Котельная АО «МЭЗ Лискинский»

а)	структура и характеристики основного оборудования источника приведены в Таблице 2.5.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 54,94 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - нет данных;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - нет данных. Параметры тепловой мощности НЕТТО - нет данных;

Структура и характеристики основного оборудования

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.5.1;

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел паровой | ДЕ 25/24 | нет данных | нет данных | 2000 | Освидетельствование 2020 | Нет данных | 16,75 | - | - |  |
| 2 | Котел паровой | ДЕ 25/24 | нет данных | нет данных | 2000 | Освидетельствование 2020 | Нет данных | 16,75 | - | - |  |
| 3 | Котел паровой | Гипро сахар | нет данных | нет данных | 1955 | нет данных | Нет данных | 10,72 | - | - |  |
| 4 | Котел паровой | Гипро сахар | нет данных | нет данных | 1955 | нет данных | Нет данных | 10,72 | - | - |  |
| 5 | Подогреватель | ПП-1-76-7 | нет данных | нет данных | 2008 | нет данных | Нет данных | - | 0,84 | - |  |
| 6 | Насос циркуляционный | НД-560 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Нет данных | - | 560 | 60 | На отопление и ГВС в отопительный период |
| 7 | Насос циркуляционный | НД-560 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Нет данных | - | 560 | 60 |  |
| 8 | Насос циркуляционный | НД-320 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Нет данных | - | 320 | 60 | На ГВС в теплый период |
| 9 | Насос циркуляционный | НД-320 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Нет данных | - | 320 | 60 |  |

Таблица 2.5.1

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.5.2

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

Таблица 2.5.2

| № п/п | Вид теплоносителя |  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, ОС |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода |  | качественный | +8 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 | нет данных | нет данных | 13,5 | 9,5 | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  |  | +7 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +6 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +5 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +4 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +3 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +2 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +1 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -1 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -2 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -3 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -4 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -5 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -6 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -7 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -8 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -9 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -10 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -11 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -12 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -13 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -14 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -15 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -16 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -17 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -18 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -19 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -20 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -21 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -22 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -23 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -24 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -25 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -26 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.5.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

Таблица 2.5.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | 60-70 | 50-60 | 60 |
| 2 | 2020 | 60-70 | 50-60 | 60 |
| 3 | 2021 | 60-70 | 50-60 | 60 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в Таблице 2.5.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Таблица 2.5.4

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | нет данных | СТД | нет данных | нет данных |

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.5.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.5.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 2 | 2018 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 3 | 2019 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 4 | 2020 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 5 | 2021 | Не было | Не было | Не было | - | - |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.5.6;

Предписания надзорных органов

Таблица 2.5.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

  - Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведены в Таблице 2.6.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 4,3 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - 1,65 Гкал/ч;

г)	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0,16 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - 2,49 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.6.1;

Структура и характеристики основного оборудования

Таблица 2.6.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный | КСВа-2,5 Гс | нет данных | 1 | 2003 | нет данных | нет данных | 4,3 | - | - |  |
| 2 | Котел водогрейный | КСВа-2,5 Гс | нет данных | 2 | 2003 | нет данных | нет данных |  |  |  |  |
| 3 | Насос циркуляционный | К-160/30 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных | Для отопительного периода |
| 4 | Насос циркуляционный | К-160/30 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 5 | Насос циркуляционный | К-80-65-160 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных | Для летнего периода |
| 6 | Насос циркуляционный | К-80-65-160 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 7 | Насос потдпиточный | К-8/18 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 8 | Насос потдпиточный | К-8/18 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 9 | Насос ГВС | К-8/18 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 10 | Насос ГВС | К-8/18 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| 11 | Теплообменник | F=6.98*2 =13.96 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 12 | Теплообменник | F=6.98*3 =20.94 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.6.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

Таблица 2.6.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вода | Качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 60 | 40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92 | 68,2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.6.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

Таблица 2.6.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2020 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | 2021 | 60 | 25 | 40 |

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | нет | - | - | - |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.6.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Таблица 2.6.4

Таблице 2.7.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.6.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.6.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 2021 | 0 | 0 | 3 | нет данных | нет данных |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.6.6.

Предписания надзорных органов

Таблица 2.6.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | не было | - | - |

  - Котельная по ул. Садовая, 44 а

а)	структура основного оборудования приведена в Таблице 2.7.1;

б)	Установленная тепловая мощность источника - 0,165 Гкал/ч;

в)	Располагаемая тепловая мощность источника - 0,165 ГКал/ч;

г)	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - 0,165 Гкал/ч;

Структура и характеристики основного оборудования

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.7.1;

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел отопительный чугунный | КЧМ-5 | 8301 | 10246 | 2003 | нет данных | нет данных | 0,0825 | - | - |  |
| 2 | Котел отопительный чугунный | КЧМ-5 | 4496 | 10248 | 2003 | нет данных | нет данных | 0,0825 | - | - |  |
| 3 | Насос циркуляционный | К-20/30 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 20 | 30 |  |

Таблица 2.7.1

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.7.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

Таблица 2.7.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, ОС |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 | Не работает | Не работает | Не работает | Не работает | Не работает | Не работает |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92,0 | 68,2 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

*- качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.7.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

Таблица 2.7.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | 65 | Не работает | 65 |
| 2 | 2020 | 65 | Не работает | 65 |
| 3 | 2021 | 65 | Не работает | 65 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.7.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Таблица 2.7.4;

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.7.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.7.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2018 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | 2019 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4 | 2020 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5 | 2021 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии прив едены в Таблице 2.7.6.

Предписания надзорных органов

Таблица 2.7.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

  - Котельная по ул. 40 лет Октября, 44 а

а)	структура основного оборудования приведена в Таблице 2.8.1;

б)	установленная тепловая мощность источника -3,5 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника – 3,5 Гкал/ч;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО – 3,5 Гкал/ч;

Структура и характеристики основного оборудования

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.8.1;

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Зав. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел | ROCA CPA-1100 | - | 160187228 | 2008 | нет данных | нет данных | 1,1 | - | - |  |
| 2 | Котел | ROCA CPA-1100 | - | 160187223 | 2008 | нет данных | нет данных | 1,1 | - | - |  |
| 3 | Котел | ROCA CPA-1300 | - | 160184051 | 2008 | нет данных | нет данных | 1,3 | - | - |  |

Таблица 2.8.1

е)         способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.8.2;

Таблица 2.8.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 | Нет данных | Нет данных | 12-14 | Нет данных | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74 | 57 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92 | 68,2 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | 25 | Нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.8.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

Таблица 2.8.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2008 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2 | 2009 | 54 | 33 | Нет данных |
| 3 | 2010 | 54 | 33 | Нет данных |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.8.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вышел строя |  |  |  |

Таблица 2.8.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.8.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.8.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2008 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2009 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | 2010 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4 | 2011 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5 | 2012 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 6 | 2013 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии прив едены в Таблице 2.8.6.

Предписания надзорных органов

Таблица 2.8.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

  - Котельная по адресу ул. Воронежская, 15А/1

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведены в Таблице 2.9.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - Гкал/ч;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0,0 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.9.1;

Структура и характеристики основного оборудования

Таблица 2.9.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  | - | - |  |
| 6 | Насос циркуляционный |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных | - |  |  |  |
| 7 | Насос потдпиточный |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных | - |  |  |  |
| 9 | Насос ГВС |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных | - |  |  |  |
| 12 | Теплообменник |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.9.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

Таблице 2.9.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 60 | 40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92 | 68,2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.9.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

Таблица 2.9.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2020 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | 2021 | нет данных | нет данных | нет данных |

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | нет | - | - | - |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.6.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Таблица 2.6.4

Таблице 2.7.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.9.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.9.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | нет данных | нет данных |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.9.6.

Предписания надзорных органов

Таблица 2.9.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | не было | - | - |