Приложение 1. Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения

Таблица 1. Информация о фактических технических характеристиках оборудования водозабора «Богатое» за 2025 год

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, шт | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос №6 2 подъема | Д- 630-90 | Q-630 м3/ч Н-90 м | хорошее | нет | Тех. обслуживание | Норматив. | Эксплуатировать можно |
| Насос №7 2 подъема откачка | К-8-18 | Q-8 м3/ч Н-18 м | удовлетворительное | нет | Тех. обслуживание | Норматив. | Эксплуатировать можно |
| Насос «Гном»-10 2 подъема откачка | «Гном-10» | Q-10м3/ч Н-10 м | удовлетворительное | нет | Тех. обслуживание | Норматив. | Эксплуатировать можно |
| Насос «Гном-50» откачка | «Гном-50» | Q-50м3/ч Н-10м | хорошее | нет | Тех. обслуживание | Норматив. | Эксплуатировать можно |
| Главный счетчик | УЗС-1 | Ультразвуковой счетчик д-500 | хорошее | 1шт | 1 раз - ремонт в г.Воронеже | нормальное | Гарантия 1 год |
| Насос №1 второго подъема | ЦНСМ 300120 | Q-300 м3/ч Н-120м | хорошее | нет | Нет тех.обслужив. | нормальное | Эксплуатировать можно |
| Насос №2 второго подъема | ЦН-400-105 | Q-400м3/ч Н-105 м | отличное | нет | Тех. обслуживание | нормальное | Эксплуатировать можно |
| Насос №3 2-го подъема | ЦНСМ-300- 120 | Q-300 м3/ч Н-120 м | удовлетворительное | нет | Тех. обслуживание | нормальное | Эксплуатировать можно |
| Насос №4 2-го подъема | ЦН-400-105 | Q-400 м3/ч Н-105 м | хорошее | нет | Тех. обслуживание | нормальное | Эксплуатировать можно |
| Насос №5 2 подъема | Д-200-90 | Q-200м3/ч Н-90 м | удовлетворительное | 1 шт | 1 раз замена электродвигателя | нормальное | Эксплуатировать можно |

52

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, шт | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №1 | Девонский | Глубина 55м н./ЭЦВ 6-10-110 | Рабочее хорошее | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №2 | Четвертич. | Глубина 27м н./ЭЦВ 8-25-100 | Рабочее хорошее | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №3 | Четвертич. | Глубина 27м | Затомпонир. | - | - | - | - |
| Скважина №4 | Четвертич. | - | Затомпонир. | - | - | - | - |
| Скважина №5 | Четвертич. | Глубина 27м н./ЭЦВ 8-25-100 | Рабочее хорошее | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №6 | Четвертич. | Глубина 27м н./ЭЦВ 6-10-110 | Рабочее хорошее | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №7 | Четвертич. | Глубина 27м н./ЭЦВ 6-10-80 | Рабочее хорошее | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №8 | Девонский | Глубина 50м н./ЭЦВ 8-25-100 | Рабочее хорошее | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №9 | Четвертич. | Глубина 27м н./ЭЦВ 6-10-110 | Рабочее хорошее | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №10 | Четвертич. | Глубина 27м н./ЭЦВ 6-16-70 | удовлетворительное | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №11 | Четвертич. | Глубина 27м | Затомпон. | - | - | - | не работает |
| Скважина №12 | Четвертич. | Глубина 25м н./ЭЦВ 6-10-80 | удовлетворительное | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №13 | Четвертич. | Глубина 27м н./ЭЦВ 6-10-80 | удовлетворительное | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина № 13-А | Четвертич. | Глубина 25м | Остановка, требует чистки | - | - | - | Не работает |

53

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, шт | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №14 | Четвертич. | Глубина 27м н./ЭЦВ 6-10-110 | удовлетворительное | 1 | Замена насоса | нормально | эксплуатируется |
| Скважина №15 | Четвертич. | Глубина 27м н./ЭЦВ 6-10-110 | удовлетворительное | 1 | Замена насоса | нормально | эксплуатируется |
| Скважина №16 | Четвертич. | Глубина 27м б/н | Остал. нитраты | нет | - | - | Не работает |
| Скважина №17 | Четвертич. | Глубина 27м н./ЭЦВ 6-10-110 | удовлетворительное | 2 | Замена насоса | нормально | эксплуатируется |
| Скважина №18 | Четвертич. | Глубина 25м н./ЭЦВ 6-10-110 | Остановка, требует чистки | - | - | - | Не работает |
| Скважина №19 | Четвертич. | Глубина 27м б/н | нитраты | - | - | - | Не работает |
| Скважина №20 | Четвертич. | Глубина 25м н./ЭЦВ 6-10-110 | Остановка, нет воды, требует чистки | 1 | Замена насоса | нормально | Не работает |
| Скважина №21 | Девонский | Глубина 66м н/ЭЦВ 8-25-125 | хорошее | 1 | Замена насоса | нормально | эксплуатируется |
| Скважина №22 | Девонский | Глубина 47м н/ЭЦВ 6-10-110 | хорошее | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №23 | Четвертич. | Глубина 27м | Нет воды | - | - | - | Не работает |
| Скважина №24 | Девонский | Глубина 55м н./ЭЦВ 8-25-125 | хорошее | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №25 | Девонский | Глубина 60м | Нет воды | - | - | - | Не работает |
| Скважина №26 | Девонский | Глубина 45м н./ЭЦВ 8-40-90 мин. вода | хорошее | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №27 | Девонский | Глубина 60м н./ЭЦВ 6-10-110 | Нет воды | - | - | - | эксплуатируется |

54

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, шт | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №28 | Девонский | Глубина 47м н./ЭЦВ 8-25-125 | хорошее | нет | нет | нет | эксплуатируется |
| Скважина №30 | Четвертич. | Глубина 27м н./ЭЦВ 6-10-110 | удовлетворительное | 1 | Замена насоса | нормально | эксплуатируется |
| Скважина №31 | Девонский | Глубина 48м н./ЭЦВ 8-25-100 | хорошее | 1 | Замена насоса | нормально | эксплуатируется |

Таблица 2. Информация о фактических технических характеристиках оборудования водозабора «Песковатовский» за 2025 год

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, шт | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчик воды | УЗС-1 | ультразвук | хорошее | нет | нет | - | 2 года |
| Счетчик воды | УЗС-1 | ультразвук | хорошее | нет | нет | - |  |
| Насос | ЦН-400-105 | Два 250 кВТ 6000 В 1450 об./мин. | удовлетворительное | - |  |  |  |
| Насос | ЦН-400-105 |  | удовлетворительное |  |  |  |  |
| Насос | ЦН-400-105 | Два 250 кВТ 6000 В 1450 об./мин. | удовлетворительное |  |  |  |  |

55

| Насос | ЦН-400-105 | Два 250 кВТ 6000 В 1450 об./мин. | удовлетворительное |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос | 1Д 630-125 | Два 250 кВТ 6000 В 1450 об./мин. | удовлетворительное |  |  |  |  |
| Насос | 1Д 450-63А | 132кВт 380В 1450 об./мин. | удовлетворительное |  |  |  |  |
| Скважина №1 | ЭЦВ-8 | 25 х 100 |  |  |  |  |  |
| Скважина №2 | ЭЦВ-8 | 25 х 100 |  |  |  |  |  |
| Скважина №3 |  |  | Не работает нет воды |  |  |  |  |
| Скважина №4 | ЭЦВ-8 | 25 х 90 | Жест.вода |  |  |  |  |
| Скважина №5 |  | 25 х 125 |  |  |  |  |  |
| Скважина №6 |  | 25 х 100 |  |  |  |  |  |
| Скважина №7 |  | 25 х 100 |  |  |  |  |  |
| Скважина №8 |  | 40 х 110 | хорошее |  |  |  |  |
| Скважина №9 |  | 25 х 100 |  |  |  |  |  |
| Скважина №10 | ЭЦВ-8 | 25 х 100 |  |  |  |  |  |
| Скважина №11 | - | Нет воды |  |  |  |  |  |
| Скважина №12 |  | 25 х 100 |  |  |  |  |  |
| Скважина №13 | ЭЦВ-8 |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №14 |  | 25х100 |  |  |  |  |  |
| Скважина №15 |  |  | Нет воды |  |  |  |  |
| Скважина №16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №17 |  |  | Нет воды |  |  |  |  |
| Скважина №18 |  | 25х100 |  |  |  |  |  |
| Скважина №19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №22 |  | 40х110 | хорошее |  |  |  |  |
| Скважина №23 |  | 25х90 |  |  |  |  |  |
| Скважина №24 |  | 25х100 |  |  |  |  |  |
| Скважина №25 |  | 25х100 |  |  |  |  |  |
| Скважин №26 |  | 25х125 |  |  |  |  |  |
| Скважина №32 |  | 40х90 | хорошее |  |  |  |  |

56

57

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, шт | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчик воды | УЗС-1 | Глубина 85 метров, год постройки 2007 | хорошее | нет | нет | - | 2 года |
| Счетчик воды | УЗС-1 | Глубина 85 метров, год постройки 2007 | хорошее | нет | нет | - | 2 года |
| Счетчик воды |  | Глубина 85 метров, год постройки 2008 | хорошее | - | нет | - | 2 года |
| Счетчик воды |  | Глубина 80 метров, год постройки 2008 | хорошее | - | нет | - | 2 года |
| Счетчик воды |  | Глубина 78 метров, год постройки 2009 | хорошее | - | нет | - | 2 года |
| Счетчик воды |  | Глубина 78 метров, год постройки 2009 | хорошее | - | нет | - | 2 года |
| Счетчик воды |  | Глубина 81 метров, год постройки 2013 | хорошее | - | нет | - | 2 года |
| Счетчик воды |  | Глубина 81 метров, год постройки 2014 | хорошее | - | нет | - | 2 года |

Таблица 3. Информация о фактических технических характеристиках оборудования водозабора «Больничный комплекс» за 2025 год

Таблица 4. Информация о фактических технических характеристиках оборудования водозабора «х. Никольский» за 2025 год

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, шт | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчик воды | УЗС-1 | Глубина 78 метров, год постройки 2008 | хорошее | нет | нет | - | 2 года |
| Счетчик воды | УЗС-1 | Глубина 77 метров, год постройки 2008 | хорошее | нет | нет | - |  |
| Счетчик воды |  | Глубина 78 метров, год постройки 2008 | хорошее | нет | нет | - |  |
| Счетчик воды |  | Глубина 74 метров, год постройки 2015 | хорошее | нет | нет | - |  |
| Счетчик воды |  | Глубина 70 метров, год постройки 2015 | хорошее | нет | нет | - |  |
| Счетчик воды |  | Глубина 76 метров, год постройки 2009 | Не работает |  |  | - |  |
| Счетчик воды |  | Глубина 81 метров, год постройки 2014 | Не работает |  |  | - |  |
| Счетчик воды |  | Глубина 87,5 метров, год постройки 2014 | Не работает |  |  | - |  |
| Счетчик воды |  | Глубина 92 метров, год постройки 2014 | Не работает |  |  | - |  |
| Счетчик воды |  | Глубина 88 метров, год постройки 2014 | Не работает |  |  | - |  |
| Счетчик воды |  | Глубина 56 метров, год постройки 2015 | хорошее | нет | нет | - |  |
| Счетчик воды |  | Глубина 93 метров, год постройки 2014 | Не работает |  |  | - |  |
| Счетчик воды |  | Глубина 76 метров, год постройки 2008 | Не работает |  |  | - |  |

58

59

Приложение 2. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения города Лиски

60

| № п/н | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ориентировочные Затраты, млн .руб. | Финансирование | Достигаемые водоохранный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Модернизация сетей водоотведения городского поселения - город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области | 2029 | 184,0 | МКИ2253 | Безаварийная работа |
| 2. | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Лиски производительностью 16 тыс. м3/сут, расположенных по адресу: Воронежская обл., Лискинский район, с. Нижний Икорец | 2025-2027 | 3300,0 | ФП «Оздоровление р. Дон» | Улучшение процесса очистки сточных вод, модернизация оборудования. Строительство цеха мех обезвоживания. Замена системы аэрации. Энергосбережение ресурсов очистных сооружений |
| 3. | Строительство напорного канализационного коллектора от ГКНС до очистных сооружений г. Лиски | 2023-2024 | 1049,935 | Иное финансирование | Безаварийная работа |
| 4. | Ремонт канализационных колодцев | 2024-2029 | 3,60 | Собственные средства, плата НВ | Предотвращение вторичного загрязнения сточных вод |
| 5. | Чистка канализационных сетей | 2024-2029 | 3,60 | Собственные средства, плата НВ | Безаварийная работа |

Приложение 3. План водоохранных мероприятий МУП «Водоканал» город Лиски на 2021-2029 годы

58

61

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Зачистка от иловых отложений аэротенка и отстойников | 2024-2029 | 2,658 | Собственные средства, плата НВ | Экономия электроэнергии, безаварийная работа ОСК |
| 7. | Зачистка песковой карты | 2024-2029 | 4,836 | Собственные средства, плата НВ | Экономия электроэнергии, безаварийная работа ОСК |
| 8. | Зачистка и ремонт иловых площадок | 2024-2029 | 33,936 | Собственные средства, плата НВ | Экономия электроэнергии, безаварийная работа ОСК |
| 9 | Осуществление лабораторного контроля за работой ОСК | 2024-2029 | 16303.1 | Собственные средства | Своевременное выявление и ликвидация нарушения процесса очистки сточных вол. предотвращение загрязнения р. Дон |
| 10 | Проведение мониторинга за качеством сбрасываемых сточных вод и их влияние на физико-химический сосгав реки Дон | 2024-2029 | 905,2 | Собственные средства | Контроль за соблюдением нормативов НДС. направленный на сохранение гидрохимического состава водотока |

62

| N п/п | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель (2013 г.) | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть | % | 94,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 95,2 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |  |  |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./10 км | 3,7 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |  |  |  |
| 2.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 40,6 | 26,9 | 25,6 | 24,2 | 22,3 | 21,1 | 22 | 21,8 | 21,2 | 20,9 |  |  |  |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/тыс.к уб. м | 604 | 521 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |  |  |  |
| 3.2 | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой | % | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

Приложение 4. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения города Лиски

63

| N п/п | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель (2013 г.) | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |
|  | дистанционной передачи данных в единую информационную систему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в том числе: | % | 12,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 3.3.1 | Уровень полезных расходов питьевой воды на водопроводных сетях | % | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3.3.2 | Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 10,9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 4. Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | 86,4 | 86,8 | 87,2 | 87,6 | 90 | 91,1 | 93,2 | 93,8 | 94,6 |  |  |  |
| 4.2 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 97,8 | 99,3 | 99,5 | 99,7 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий и эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Инвестиции к введенной мощности сооружений с двухступенной технологией водоподготовки | млн. руб. за тыс. куб. м/ сутки | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

64

| № п/п | Наименование линии, вид передаваемого ресурса |  |  | Способ прокладки | Суммарная протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Местонахождение | Длина сетей, м |  |  |
|  |  | Лискинский район, г. Лиски ул.Тельмана | 155,8 |  |  |
|  |  | Ул. Большая Красноармейская | 568,9 |  |  |
|  |  | Ул. 2-я Полевая | 193,9 |  |  |
|  |  | Ул. Маяковского | 124,6 |  |  |
| 1 | Водовод город, инв. №62 | Ул. Олега Кошевого | 1183,7 | Скрытая | 5861,1 |
|  |  | Ул. Чайковского | 690,3 |  |  |
|  |  | Ул. Титова | 826 |  |  |
|  |  | Ул. Трудовые Резервы | 170 |  |  |
|  |  | От водозабора до ул. Трудовые Резервы (башня) | 1947,9 |  |  |
|  |  | Лискинский район, г. Лиски Большая Донецкая | 1151 |  |  |
|  |  | Ул. Ленина с пер | 78 |  |  |
|  |  | Ул. Малая Донецкая | 105 |  |  |
|  |  | Ул. Волкова с пер 25 лет Октября | 256 |  |  |
|  |  | Ул.25 лет Октября | 382 |  |  |
|  |  | Ул.Горная | 544,2 |  |  |
|  |  | Ул. Гражданская с пер., 5 пер Ленина | 105 |  |  |
| 2 | Сети а/ц по городу, инв. №39 | Ул. 1 и 2 пер Карла Маркса | 332 | Скрытая | 9638 |
|  |  | Ул. 19 Партсъезда и 8 Марта | 500 |  |  |
|  |  | Ул.Шевченко | 95,6 |  |  |
|  |  | Ул. Малая Красноармейская, Коминтерна | 267 |  |  |
|  |  | Ул. Тельмана | 624,2 |  |  |
|  |  | Ул. Свободы | 183,7 |  |  |
|  |  | Ул. Маяковского | 598,3 |  |  |
|  |  | Ул. Пушкина | 476,4 |  |  |
|  |  | Ул. Максима Горького | 631 |  |  |

Приложение 5. Описание сетей водоснабжения и водоотведения города Лиски по состоянию на 2025 год

65

|  | Наименование линии, вид передаваемого ресурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | Способ | Суммарная |
| п/п |  |  |  | прокладки | протяженность |
|  | Наименование объекта | Местонахождение | Длина сетей, м |  |  |
|  |  | Ул. Олега Кошевого | 500,3 |  |  |
|  |  | Ул. Чапаева | 178 |  |  |
|  |  | Ул. Фрунзе | 332 |  |  |
|  |  | Ул. Никитина | 447,3 |  |  |
|  |  | Ул. Жданова | 234 |  |  |
|  |  | Ул. Кирова | 162 |  |  |
|  |  | Ул.Трудовые Резервы | 223 |  |  |
|  |  | Ул. Толстого | 622 |  |  |
|  |  | Ул.Правды | 185 |  |  |
|  |  | Ул. Сеченова | 425 |  |  |
|  |  | Лискинский район, г.Лиски ул.бСтепная, | 299 |  |  |
|  |  | Ул. Сосновая, | 90 |  |  |
|  |  | Ул. Березовая, | 831 |  |  |
| 3 | Сети водопровода стальные, инв. №502 | Ул. Холмистая, | 780 | Скрытая | 2562 |
|  |  | Ул. Машиностроителей, | 196 |  |  |
|  |  | Ул. 7Степная, | 194 |  |  |
|  |  | Ул. Ветеранов | 172 |  |  |
| 4 | Сети водопровода стальные, инв. №719 | 1 пер. Луначарского | 437 | Скрытая | 437 |
| 5 | Сети водопроводные | ул. Восточная | 280 | Скрытая | 280 |
| 6 | Сети водопроводные | ул. З. Космодемьянской | 208 | Скрытая | 208 |
| 7 | Сети водопроводные | ул. Кутузова | 1427 | Скрытая | 1427 |
| 8 | Сети водопроводные | ул. Сизоненко | 110 | Скрытая | 110 |
| 9 | Сети водопроводные | ул. Дзержинского ул. Первомайская | 730 | Скрытая | 730 |
| 10 | Сети водопроводные | 3 пер Луначарского | 544 | Скрытая | 544 |
| 11 | Сети водопроводные | 4 пер. Краснознаменной | 300 | Скрытая | 300 |
| 12 | Сети водопроводные | ул. Декабристов | 470 | Скрытая | 470 |

66

|  | Наименование линии, вид передаваемого ресурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | Способ | Суммарная |
| п/п |  |  |  | прокладки | протяженность |
|  | Наименование объекта | Местонахождение | Длина сетей, м |  |  |
| 13 | Сети водопроводные | ул. Крестьянская | 600 | Скрытая | 600 |
| 14 | Сети водопроводные | ул. Локомотивная | 446 | Скрытая | 446 |
| 15 | Сети водопроводные | ул. Луначарского (с переулками) | 1250 | Скрытая | 1250 |
| 16 | Сети водопроводные | ул. Мичурина | 800 | Скрытая | 800 |
| 17 | Сети водопроводные | ул. Проточная | 250 | Скрытая | 250 |
| 18 | Сети водопроводные | ул. Черняховского | 400 | Скрытая | 400 |
| 19 | Сети водопроводные, инв. №482 | ул. Волкова - водозабор «Богатое» | 2483 | Скрытая | 2483 |
|  |  | ул,20 Партсъезд | 87,5 |  |  |
|  |  | Ул.25 лет Октября | 10 |  |  |
|  |  | Ул.2-ая Полевая | 419,2 |  |  |
|  |  | Ул.30 лет ВЛКСМ | 59 |  |  |
|  |  | Ул. Большая Красноармейская | 6,6 |  |  |
|  |  | Ул. Большая Донецкая | 564,2 |  |  |
|  |  | Ул. Волкова с пер 25 лет Октября | 172 |  |  |
|  |  | Ул. Выборгская, Кольцовская, Плеханова, 2 пер | 369 |  |  |
|  |  | Мелбугор | 85,7 |  |  |
| 20 | Сети водопроводные стальные, инв. №37 | Ул. Г орная Ул. Гражданская с пер и 5 пер Ленина | 54 78 | Скрытая | 8997 |
|  |  | Ул. Жданова | 152,9 |  |  |
|  |  | Ул. Карла Маркса | 756 |  |  |
|  |  | Ул. Коммунистическая | 420 |  |  |
|  |  | Ул. Красная | 171 |  |  |
|  |  | Ул. Красных Зорь | 413 |  |  |
|  |  | Ул. Ленина с переулками | 30,3 |  |  |
|  |  | Ул. Ломоносова | 84 |  |  |
|  |  | Ул. Малая Донецкая и пер Большой Донецкой | 895,4 |  |  |
|  |  | Ул. Малая Красноармейская и Коминтерна | 56 |  |  |

67

| № п/п | Наименование линии, вид передаваемого ресурса |  |  | Способ прокладки | Суммарная протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Местонахождение | Длина сетей, м |  |  |
|  |  | Ул. Макаренко (кладбище) | 190 |  |  |
|  |  | Ул. Максима Горького | 13,4 |  |  |
|  |  | Ул. Маяковского | 295 |  |  |
|  |  | Ул. Некрасова | 60 |  |  |
|  |  | Ул. Олега Кошевого | 7 |  |  |
|  |  | Ул. пер 1 и 2 Карла Маркса | 155 |  |  |
|  |  | Ул. 2 пер Коммунистической | 56 |  |  |
|  |  | Ул. 1 пер Чапаева, Мира | 50 |  |  |
|  |  | Ул. Площадь Свободы | 6,5 |  |  |
|  |  | Ул. Победы | 423 |  |  |
|  |  | Ул. Правды | 285 |  |  |
|  |  | Ул. Пролетарская с переулками | 125 |  |  |
|  |  | Проспект Ленина | 235 |  |  |
|  |  | Ул. Пушкина | 78 |  |  |
|  |  | Ул. Свердлова | 160,7 |  |  |
|  |  | Ул. Свободы | 773,3 |  |  |
|  |  | Ул. Советская с переулками | 297,2 |  |  |
|  |  | Ул. Тельмана | 21 |  |  |
|  |  | Ул. Толстого | 373,1 |  |  |
|  |  | Ул. Чайковского | 347 |  |  |
|  |  | Ул. Чапаева | 145 |  |  |
|  |  | Ул. Чехова | 17 |  |  |
|  |  | Ул. Шевченко |  |  |  |
|  |  | Лискинский район, г. Лиски ул. 19 Партсъезда и | 542 |  |  |
| 21 | Сети водопроводные чугунные, инв. №38 | 8 Марта Ул. 20 Партсъезд | 191 418,4 | Скрытая | 47157 |
|  |  | Ул.2 Полевая | 65 |  |  |

68

| № п/п | Наименование линии, вид передаваемого ресурса |  |  | Способ прокладки | Суммарная протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Местонахождение | Длина сетей, м |  |  |
|  |  | Ул. 30 лет ВЛКСМ | 232,2 |  |  |
|  |  | Ул. 40 лет Октября | 45 |  |  |
|  |  | Ул. 40 лет Октября | 305 |  |  |
|  |  | Ул. Белинского | 585 |  |  |
|  |  | Ул. Бобровская-Красногорье | 146,5 |  |  |
|  |  | Ул. Большая Донецкая | 600 |  |  |
|  |  | Ул. Ватутина | 127 |  |  |
|  |  | Ул. Волкова с пер 25 лет Октября | 135 |  |  |
|  |  | Ул. Восточная | 1744 |  |  |
|  |  | Ул. Выборгская, Плеханова, 2 Мелбугор, пер | 627,5 |  |  |
|  |  | Плеханова, | 422 |  |  |
|  |  | Ул. Гоголя | 69,2 |  |  |
|  |  | Ул. Горная | 565,6 |  |  |
|  |  | Ул. Гражданская с пер и 5 пер Ленина | 203,5 |  |  |
|  |  | Ул. Жданова | 1562,2 |  |  |
|  |  | Ул. Индустриальная | 1577 |  |  |
|  |  | Ул. Карла Маркса | 76 |  |  |
|  |  | Ул. Кирова | 299 |  |  |
|  |  | Ул. Кольцовская | 113 |  |  |
|  |  | Ул. Комарова | 357,5 |  |  |
|  |  | Ул. Коммунистическая | 12,7 |  |  |
|  |  | Ул. Космонавтов | 184 |  |  |
|  |  | Ул. Красных Зорь | 301 |  |  |
|  |  | Ул. Крупской | 1249,3 |  |  |
|  |  | Ул. Курчатова | 389,5 |  |  |
|  |  | Ул. Ленина с переулками | 524 |  |  |
|  |  | Ул. Лермонтова | 103 |  |  |

69

| № п/п | Наименование линии, вид передаваемого ресурса |  |  | Способ прокладки | Суммарная протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Местонахождение | Длина сетей, м |  |  |
|  |  | Ул. Лесная | 569 |  |  |
|  |  | Ул. Линейная | 1700,3 |  |  |
|  |  | Ул. Ломоносова | 337 |  |  |
|  |  | Ул. Малая Красноармейская и Коминтерна | 622 |  |  |
|  |  | Ул. Макаренко | 1290 |  |  |
|  |  | Ул. Максима Горького | 580 |  |  |
|  |  | Ул. Матросова | 843 |  |  |
|  |  | Ул. Маяковского | 62,7 |  |  |
|  |  | Ул. Олега Кошевого | 398 |  |  |
|  |  | Ул. Островского | 203 |  |  |
|  |  | Ул. Павлова | 230,5 |  |  |
|  |  | Ул. Пирогова | 381 |  |  |
|  |  | Ул. пер Островского | 73 |  |  |
|  |  | Ул. пер Большой Красноармейской | 168 |  |  |
|  |  | Ул. пер Ватутина | 43 |  |  |
|  |  | Ул. пер Г орный | 30 |  |  |
|  |  | Ул. пер 1 и 2 Карла Маркса | 54 |  |  |
|  |  | Ул. пер Коминтерна | 540 |  |  |
|  |  | Ул. пер 1 Краснознаменной | 433 |  |  |
|  |  | Ул. пер 1 и 2 Красной | 708 |  |  |
|  |  | Ул. пер Макаренко | 148 |  |  |
|  |  | Ул. пер 1 Молодежной | 68 |  |  |
|  |  | Ул. пер 2 Молодежной | 130 |  |  |
|  |  | Ул. пер 2 Павлова | 828 |  |  |
|  |  | Ул. пер 2 Чапаева | 91 |  |  |
|  |  | Ул. пер 1 Чапаева, Мира | 566 |  |  |
|  |  | Ул. пер Шевченко | 168 |  |  |

70

| № п/п | Наименование линии, вид передаваемого ресурса |  |  | Способ прокладки | Суммарная протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Местонахождение | Длина сетей, м |  |  |
|  |  | Ул. Площадь Революции | 494,3 |  |  |
|  |  | Ул. Площадь Свободы | 37 |  |  |
|  |  | Ул. Победы | 665 |  |  |
|  |  | Ул. Правды | 1459 |  |  |
|  |  | Ул. Пролетарская с переулками | 550 |  |  |
|  |  | Проспект Ленина | 944,7 |  |  |
|  |  | Ул. Пушкина | 447,2 |  |  |
|  |  | Ул. Свердлова | 143 |  |  |
|  |  | Ул. Свободы | 3093,8 |  |  |
|  |  | Ул. Сеченова | 238 |  |  |
|  |  | Ул. Советская с переулками | 162 |  |  |
|  |  | Ул. Солнечная | 338,5 |  |  |
|  |  | Ул. Спортивная | 200 |  |  |
|  |  | Ул. Степана Разина | 109,2 |  |  |
|  |  | Ул. Строительная | 232 |  |  |
|  |  | Ул. Тельмана | 168,9 |  |  |
|  |  | Ул. Тепловозная | 1081 |  |  |
|  |  | Ул. Титова | 739 |  |  |
|  |  | Ул. Титова, Трудовые Резервы | 140 |  |  |
|  |  | Ул. Толстого, Никитина | 1135,2 |  |  |
|  |  | Ул. Транспортная | 299 |  |  |
|  |  | Ул. Трудовые Резервы | 311 |  |  |
|  |  | Ул. Тургенева | 2275,5 |  |  |
|  |  | Ул. Федодеева | 559,5 |  |  |
|  |  | Ул. Фестивальная | 934 |  |  |
|  |  | Ул. Фридриха Энгельса | 118,3 |  |  |
|  |  | Ул. Фрунзе | 1323 |  |  |

71

| № п/п | Наименование линии, вид передаваемого ресурса |  |  | Способ прокладки | Суммарная протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Местонахождение | Длина сетей, м |  |  |
|  |  | Ул. Чайковского Ул. Чапаева Ул. Чернышевского Ул. Чехова Ул. Шевченко Ул. Юбилейная Ул. 1 Парковая, Сеченова, Индустриальная | 1187 648 521,3 129 1437 |  |  |
| 22 | Сети водопроводные п/этиленовые, инв. №642 | Лискинский район, г. Лиски от водозабора «Богатое» до ул. Донецкая | 480 | Скрытая | 480 |
| 23 | Сети водопроводные, инв. №726 | ул. 13 Съезд ВЛКСМ | 157 | Скрытая | 157 |
| 24 | Сети водопроводные, инв. №723 | 1 пер. Щербакова | 438 | Скрытая | 438 |
| 25 | Сети водопроводные, инв. №724 | 2 пер. Краснознаменной | 370 | Скрытая | 370 |
| 26 | Сети водопроводные, инв. №729 | 3 пер. Краснознаменной | 208 | Скрытая | 208 |
| 27 | Сети водопроводные, инв. №727 | ул. Героя Машина | 285 | Скрытая | 285 |
| 28 | Сети водопроводные, инв. №722 | ул. Лазовая | 1070 | Скрытая | 1070 |
| 29 | Сети водопроводные, инв. №725 | ул. Набережная | 110 | Скрытая | 110 |
| 30 | Сети водопроводные, инв. №730 | ул. Осипова | 1121 | Скрытая | 1121 |
| 31 | Сети водопроводные, инв. №728 | ул. Темирязева | 1850 | Скрытая | 1850 |
| 32 | Сети водопроводные, инв. №721 | ул. Ушакова | 857 | Скрытая | 857 |
| 33 | Сети водопроводные, инв. №240 | ул. 40 лет Октября, | 128 | Скрытая | 128 |
| 34 | Сети водопроводные, инв. №249 | ул. Комсомольской до ул.Б. Донецкая | 475 | Скрытая | 475 |
| 35 | Сети водопроводные, инв. №740 | ул. Железнодорожная | 570 | Скрытая | 570 |
| 36 | Сети водопроводные, инв. №738 | ул. Калинина | 1150 | Скрытая | 1150 |
| 37 | Сети водопроводные, инв. №739 | ул. Орджоникидзе | 748 | Скрытая | 748 |
| 38 | Сети водопроводные, инв. №737 | ул. Трудовая , ул. 9 Января | 856 | Скрытая | 856 |
| 39 | Сети водопроводные, инв. №243 | ул.40 лет Октября | 325 | Скрытая | 325 |

72

| № п/п | Наименование линии, вид передаваемого ресурса |  |  | Способ прокладки | Суммарная протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Местонахождение | Длина сетей, м |  |  |
| 40 | Сети водопроводные, инв. №244 | ул.40 лет Октября | 780 | Скрытая | 780 |
| 41 | Сети водопроводные, инв. №248 | Лискинский район, г. Лиски , ул..40 лет Октября От МЭЗа до реки «Тормасовка» От проходной МЭЗа до завода СЖБ | 440 2750 2750 | Скрытая | 5940 |
| 42 | Сети водопроводные, инв. №247 | Лискинский район, г. Лиски, ул. Энтузиастов Ул.Молодежная Ул.3 пер Молодежной Ул.4пер Молодежной | 60 410 150 110 | Скрытая | 730 |
| 43 | Сети водопроводные, инв. №230 | Лискинский район, г. Лиски , ул. Краснознаменная Ул. Молодежная (Агрогородок) Ул. Школьная Ул. Заводская Ул. Чайковского Ул. 2 пер К.Маркса Ул.Тельмана Ул.1 пер Краснознаменной Ул. У. Громовой Ул. Энтузиастов (Дорога к школе №1) Ул. 40 лет Октября | 2191 567 378 330 130 43 390 142 214 355 126 | Скрытая | 4866 |
| 44 | Сети водопроводные | ул. Краснознаменная | 407 | Скрытая | 407 |
| 45 | Сети водопроводные | ул. Набережная | 65 | Скрытая | 65 |
| 46 | Сети водопроводные | ул. Холмистая | 80 | Скрытая | 80 |
| 47 | Сети водопроводные | Восточная часть города | 5810 | Скрытая | 5810 |
| 48 | Сети водопроводные | ул. Садовая | 140 | Скрытая | 140 |
| 49 | Сети водопроводные | ул. 3-й пер.Калинина | 350 | Скрытая | 350 |
| 50 | Сети водопроводные | ул. 8-я Степная с закольц. 7-я Степная | 634 | Скрытая | 634 |

73

| № п/п | Наименование линии, вид передаваемого ресурса |  |  | Способ прокладки | Суммарная протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Местонахождение | Длина сетей, м |  |  |
| 51 | Сети водопроводные | ул. Березовая с закольц. | 290 | Скрытая | 290 |
| 52 | Сети водопроводные | Микрорайон МЭЗ | 4077 | Скрытая | 4077 |
| 53 | Сети канализационные | Микрорайон МЭЗ | 4779 | Скрытая | 4779 |
| 54 | Сети канализационные, инв.№42 | г. Лиски, ул.Коминтерна,63 |  | Скрытая |  |
| 55 | Сети канализационные, инв.№ 288 | г. Лиски, ул.Солнечная,21 | 915 | Скрытая | 915 |
| 56 | Сети канализационные, инв№783 | г. Лиски, ул.Ломоносова | 319 | Скрытая | 319 |
| 57 | Напорный коллектор, инв.№164 | г.Лиски, ул.40 лет Октября,80 | 300 | Скрытая | 300 |
| 58 | Самотечный коллектор, инв.№165 | г.Лиски, ул.40 лет Октября,80 | 1700 | Скрытая | 1700 |
| 59 | Выпуск очищенных стоков (самотечный коллектор), инв.№108 | с.Нижний Икорец | 2963 | Скрытая | 2963 |
| 60 | Сети канализационные | г.Лиски, ул.40 лет Октября, 42б, инв.№150 | 400 | Скрытая | 400 |
| 61 | Сети канализационные керам., инв.№148 | г.Лиски | 626 | Скрытая | 626 |
| 62 | Сети канализационные керам, инв.№284 | г.Лиски, ул.40 лет Октября | 368 | Скрытая | 368 |
| 63 | Канализационный коллектор ж/б, инв№324 | г.Лиски, ул.Монтажников | 194 | Скрытая | 194 |
| 64 | Канализационный коллектор, инв.№283 | г.Лиски, ул.40 лет Октября | 876 | Скрытая | 876 |
| 65 | Самотечный коллектор, инв.№289 | г.Лиски | 211 | Скрытая | 211 |
| 66 | Самотечный коллектор, инв.№315 | г.Лиски | 4850 | Скрытая | 4850 |
| 67 | Напорный коллектор, инв.№126 | с.Нижний Икорец | 7585 | Скрытая | 7585 |

74

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, Шт. | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос Иловая насосная | ФГ-144/46 Шт.2 | Q-144 м3/ч. напор 46м 22кВт 1480 об./мин. |  |  |  |  |  |
| Иловая насосная | Дренажный насос двигатель | Q-20 м3/ч. 5 кВт. |  |  |  |  |  |
| Дренажная насосная | ФГ-144/46 шт.2 | Q-144 м3/ч. напор 46м 22кВт 1480 об./мин. |  |  |  |  |  |
| Дренажная насосная | СД-160-45 двигатель | Q-160 м3/ч. напор 45м 40кВт 1480 об./мин. |  |  |  |  |  |
| Дренажная насосная | Гном-10-10 двигатель | Q-10 м3/ч. 1,1кВт |  |  |  |  |  |
| Отстойники вторичные | Из сборного бетона с элементами металлических конструкций | Двигатель 2,2 кВт. Шт.5 |  |  |  |  |  |

Приложение 6. Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения города Лиски.

Таблица 1. Информация о фактических технических характеристиках оборудования очистных сооружений за 2021 год

75

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, Шт. | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздуходувная насосная Воздуходувка шт.5 | ТВ-175-1,6 | Давл.нагн.1,63 давл. в. 1,0 производительность 2,78м3/ч. двигатель 320 кВт. |  |  |  |  |  |
| Иловая насосная, насосы | СМ 250-200-400 шт.1 двигатель | Производительность Н-700 м3 Напор 50м 160 кВт 1450 об/мин. |  |  |  |  |  |
| Иловая насосная насос | СМ 250-200-400 двигатель | Производительность Н-800 м3 Напор 50м 160 кВт 1450 об/мин. |  |  |  |  |  |
| Иловая насосная | СМ 250-200-400 двигатель | Производительность Н-540 м3 Напор 23м 75 кВт 980 об/мин. |  |  |  |  |  |
| Иловая насосная | СФ 100/40 шт.2 двигатель | Н-100 м3/ч. Напор 40м 30 кВт 1450 об./мин. |  |  |  |  |  |
| Иловая насосная | СД двигатель 50/56 двигатель | Н-50 м3/ч. Напор 56м 22 кВт 1450 об./мин. |  |  |  |  |  |

76

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, Шт. | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция сырого осадка насос №14 | СД-216/24 двигатель | Производительность Р-246м3/ч. напор 24м 30кВт 1480 об./мин. |  |  |  |  |  |
| Насос №15 | СД-144 м№/ч двигатель | Производительность Q-144 м3/ч. напор 46м 22кВт 1480 об./мин. |  |  |  |  |  |
| Насос | СМ-250- 200/400/6 двигатель | Производительность Q-530 м3/ч. Н 22м 75кВт 980 об./мин. |  |  |  |  |  |
| Насос | Гном-10 | Q-10 м3/ч. |  |  |  |  |  |
| Первичные отстойники Шт.4 редуктор шт.2 двигатель | Редуктор Р4-40 | Редуктор первичные передаточный отношение 40 двигатель 2,2 кВт 980 об./мин. |  |  |  |  |  |
| Первичные отстойники |  | Из сборного бетона с элементами металлических конструкций |  |  |  |  |  |

77

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, шт | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстанция трансформаторная КТП 250 | 250/10/0,4-90 | 6кВ 250 кВа 0,4 кВ 800 кг | хорошее |  |  |  |  |
| Подстанция трансформатор. КТП 250 | 250/10/0,4-90 | 6кВ, 250 кВт 0,4 кВ 800 кг | хорошее |  |  |  |  |
| Толь ручная 3 шт | ЛП ЧЛС 2007 |  | удовлетворите льное |  |  |  |  |
| Счетчик водяной | ВМГ-50 | Р 16 Q 45 м3/ч | хорошее |  |  |  |  |
| Насос дренажный |  | 1,1 кВт 3000 об/мин ЛО м3/ч 220 В | хорошее |  |  |  |  |
| Насос сточных вод 3 шт | К 150-125-315 | 1500 об/мин | удовлетворите льное |  |  |  |  |
| Эл. двигатель 2 шт | АИР | 380/220 В 45 кВт 1500 об/мин 270 кг | хорошее |  |  |  |  |
| Двиг. генератор | Д 144 | 30 кВт 1500 об/мин | удовлетворите льное |  |  |  |  |
| ВРЧ |  |  | хорошее |  |  |  |  |
| ЩС |  |  | хорошее |  |  |  |  |

Таблица 2. Информация о фактических технических характеристиках оборудования КНС-1 за 2024 год

78

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, шт | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстанция трансформаторная 2 шт. | КТП 400 43 | 400 кВт 70 кВт | хорошее |  |  |  |  |
| Котел газовый 2 шт. | «Хопер 50» |  | удовлетворите льное |  |  |  |  |
| Счетчик газа | ВК G-16 | Q-25 м3/ч | хорошее |  |  |  |  |
| Частотный преобразователь |  |  | хорошее |  |  |  |  |
| Насос циркул. системы отопл. 2 шт |  |  | удовлетворите льное |  |  |  |  |
| Двигатель эл. 2 шт | АИР 80 В2 У3 | 3000 об/мин. 2,2 кВт | удовлетворите льное |  |  |  |  |
| Насос сточных вод №1 | СТ 200-1Д 715 и | 1500 об/мин | удовлетворите льное |  |  |  |  |
| Эл. двигатель | АИР 2505475 | 75 кВт 1500 об/мин | хорошее |  |  |  |  |
| Насос сточных вод №2 | СТ 150-125-315 и | 1500 об/мин Q-200 м3/ч | удовлетворите льное |  |  |  |  |
| Насос сточных вод №3 | СТ 150-125-315 и | 1000 об/мин 32 и | удовлетворите льное |  |  |  |  |
| Эл. двигатель №2 |  | 215 кВт 1500 об/мин | удовлетворите льное |  |  |  |  |
| Эл. двигатель №3 |  | 40 кВт 1000 об/мин | удовлетворите льное |  |  |  |  |

Таблица 3. Информация о фактических технических характеристиках оборудования КНС-3 за 2024 год

79

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, шт | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос дренаж. | ЦТФ 25-12 | 2,2 кВт Q-25 м3/ч 3000 об/мин | хорошее |  |  |  |  |

| Наименование строения, в том числе оборудования (приборов), счетчиков | Маркировка | Основные характеристики (параметры) оборудования | Фактическое состояние | Кол-во аварий, Шт | Кол-во ремонтных работ с указанием точных мест проведения ремонтных работ | Результат проведения ремонтных работ | Информация о технической возможности дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос №1 | СМ 250-200/400 | 800 м3/ч | удовлетворите льное | 1 | Замена рабочего колеса, замена вала, подшипников |  |  |
| Насос №2 | СМ 250-200/400 | 800 м3/ч | удовлетворите льное | 1 | Замена вала |  |  |
| Насос №3 | СМ 250-200/400 | 800 м3/ч | удовлетворите льное | 0 |  |  |  |
| Насос №4 | СМ 250-200/400 | 800 м3/ч | хорошее | 2 | Замена насоса, замена подшипников, вала, рабочего колеса |  |  |
| Счетчик ультразвуковой | УЗС-1 |  | отличное | 0 |  |  |  |
| Счетчик водяной | КСБ-32 | Д 32 | хорошее | 0 |  |  |  |

Таблица 4. Информация о фактических технических характеристиках оборудования ГКНС за 2021 год

80

79

канализационные сети

проектируемые

канализационные сети

Приложение 7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения города

Лиски

81

Приложение 8. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения города Лиски

| Мероприятия | Достигаемые результаты | Целевые индикаторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Показатель | Ед. изм. | Значение в 2024г. |
| Модернизация очистных сооружений | Снижение износа | Надежность | Движение ОФ | % | 45 |
|  | Увеличение объема |  | Полезный отпуск | т.м3 | 3800.0 |
|  | Улучшение качества очистки | Обеспечение экологических требований | Объем сброса нормативно очищенных сточных вод | % | 10 |
|  |  |  | Объем сброса недостаточно очищенных сточных вод без превышения установленного лимита сброса по загрязняющим веществам | % | 40 |
|  |  |  | Объем сброса недостаточно очищенных сточных вод без превышения установленного лимита сброса по загрязняющим веществам | % | 50 |
|  |  |  | Отклонение качества очищенных стоков от СанПИН | % | 30 |

82

80

80

| Мероприятия | Достигаемые результаты | Целевые индикаторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Показатель | Ед. изм. | Значение в 2024г. |
|  | Снижение себестоимости | Экономическая доступность | Коэффициент соответствия тарифов затратам | % | 100 |
|  |  | Эффективность деятельности | Рентабельность | % | 15.0 |

82

83

82